1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(금호119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공소 50152호	성동구 무수막3길 26 (금호동3가 587번지)	지하식 소화전 뚜껑 개방 불가		사용불가	5월 13일 위. 김태형외 1명

2		현 지 확 인 복 명 서(금호119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.5.13 15:00경	지하식 소화전 (50152호)	성동구 무수막3길 26 (금호동3가 587번지)	소방위 김태형외 1명
금호 119안전센터에서 관리중인 지하식 소화전 050152호가 2015년 5월 13일 15:00경 관내 소방용수 정기조사중 지하식 소화전 테두리와 뚜껑이 제 짝이 아니고 테두리가 앏아서 차량통행으로 변형이 생겨 소화전 뚜껑을 열때 너무 힘이 들고 열리지 않아 화재시 개방하기가 어려워 소화전 테두리(틀)부분을 교체해 주시기 바랍니다.

1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(금호119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공소 50167호	성동구 장터5가길 16 (금호동3가 479-1호)	지하식 소화전 뚜껑 개방 불가		사용불가	5월 13일 위. 김태형외 1명

2		현 지 확 인 복 명 서(금호119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.5.13 15:00경	지하식 소화전 (50167호)	성동구 장터5가길 16 (금호동3가 479-1번지)	소방위 김태형외 1명
금호 119안전센터에서 관리중인 지하식 소화전 050167호가 2015년 5월 13일 15:00경 관내 소방용수 정기조사중 지하식 소화전 테두리와 뚜껑이 제 짝이 아니고 테두리가 앏아서 차량통행으로 변형이 생겨 소화전 뚜껑을 열때 너무 힘이 들고 열리지 않아 화재시 개방하기가 어려워 소화전 테두리(틀)부분을 교체해 주시기 바랍니다.

1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(금호119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공소 050219호	성동구 장터5가길 5 (금호동3가 976-1호)	지하식 소화전 뚜껑 개방 가능		사용가능	5월 14일 위. 김태형외 1명

2		현 지 확 인 복 명 서(금호119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.5.14 15:00경	지하식 소화전 (50219호)	성동구 장터5가길 5 (금호동3가 976-1번지)	소방위 김태형외 1명
금호 119안전센터에서 관리중인 지하식 소화전 050219호가 2015년 5월 14일 15:00경 관내 소방용수 정기조사중 지하식 소화전 테두리와 뚜껑이 제 짝이 아니고 테두리가 앏아서 차량통행으로 변형이 생겨 소화전 뚜껑을 열때 너무 힘이 들고 열리기는 하나 시간이 많이 걸려 화재시 개방하기가 어려워 소화전 테두리(틀)부분을 교체해 주시기 바랍니다.