소방용수 고장발생 복명서

소방용수 관리번호	공소4698호 (비소27호)				형식		지상식					설 치 년월일			1997.07.15
위 치	서울시 강동구 천호동 올림픽로 78길 38(423-158번지)
고장일시	2014년 01월 19일
조 사 자	소 속		천호119안전센터					계 급			지방소방사		성 명			이 현 민
고장내용	지상식 소화전 제수변 뚜껑 파손
복명내용	-화재취약지역 소방용수시설 긴급점검을 위하여 비상소화장치 27호의 제수변 잠김 상태를 확인하려고 하였으나 인근주택의 하수로 인하여 지상식 제수변 일대가 결빙되어 그 부위을 걷어내는 작업 중 제수변 뚜껑이 파손되었음을 보고합니다. -상기 지상식소화전은 화재경계지구 비상소화장치함의 소화전으로 조속한 고장수리가 요구되고 재발을 위하여 제수변 일대 지역의 하수처리 시설의 공사가 요구됩니다.
탐 문 자 인적사항(1)
탐 문 자 인적사항(2)
조사자 의견	상기 지상식소화전은 화재경계지구 비상소화장치함(27호)의 소화전으로 결빙방지를 위한 조속한 고장수리가 요구됨
사후처리

위 사실을 복명합니다.

2014년 01월 19일

보고자 : 지방소방사 이현민