소방용수 고장 발생보고서

지상식 제1525호 (동대문구 동대문구 이문로 172)			관리부서	휘경119안전센터
발견일시	2023.3.31. 21:10		발 견 자	소방위 장 형 외 3명
고장내용	지상식 소화전 몸통누수 및 배수불량으로 물이샘 몸통 및 제수변 스핀들 불량
발견개요	2023.3.23. 일제수리 조사시 ‘고장 사용가’→‘양호’변경 2023.3.29. 전화 민원제기로 인하여 현장확인
의 견	몸통 및 스핀들 교체 요망
스핀들 고장