2021년도 11월 소방용수 담당자 (2팀)

≪2팀131개소≫                                                                                                         이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

연번	담당자	동 별	소방용수시설현황		고 장	임시 폐전
			관리번호	개수
1	손태훈	삼청동	98, 96, 95, 351, 99, 123, 100, 106, 102, 101, 335, 103, 122 121	14	122 (고장, 사용가) - 스핀들고장
2	이종훈	삼청동	97, 105, 104, 333, 346, 120, 115, 126, 116, 114, 338, 334, 125	13	104 (고장, 사용불) - 스핀들 및 제수변 불량
3	이호수	삼청동	124, 298, 299, 107, 112, 119, 352, 339, 108, 111, 118, 301 353	13	119 (고장, 사용불) - 물 압력 5kg 미만 118 (고장, 사용불) - 물 압력 5kg 미만
4	한영호	삼청동	300, 354, 305, 152, 155, 154, 156, 158, 159, 160, 239, 157 161	13
6	정지수	사간동	344, 162, 88, 87, 370, 91, 342, 90, 94, 93, 373, 223	12	162(고장, 사용불) - 몸통 스핀들 고장
7	박범철	안국동	222, 224, 343, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 366, 233	12	235 (고장, 사용가) - 제수변 스핀들 불량
8	신치호	수송동	186, 341, 저6, 급2, 185, 283, 282, 181, 184, 179, 182, 330	12	282 (고장, 사용불) - 제수변 손상 184 (고장, 사용가) - 몸통 스핀들 고장 330 (고장, 사용가) - 몸통 스핀들 고장
9	소병만	수송동	175, 173, 183, 180, 174, 178, 1, 325, 2, 3, 4	11
10	전병록	견지동	177, 345, 11, 9, 10, 8, 5, 6, 7, 50, 48	11	10 (고장, 사용불) - 지상식 스핀들 불량 50 (고장, 사용불) - 몸통균열
11	박선준	관훈동	51, 45, 46, 52, 53, 43, 367, 49, 54, 55, 56	11	49 (고장, 사용가) - 제수변 스핀들 불량
12	강영석	비상소화장치	59, 110, 113, 117, 128, 302, 374, 127, 336	9	110 (고장, 사용가) - 몸통 스핀들 불량 128 (고장, 사용불) - 몸통 스핀들 불량(빠짐)
계				131	13

2021년도 11월 소방용수 담당자 (3팀)

≪3팀117개소≫                                                                                                          이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

연번	담당자	동 별	소방용수시설현황		고 장	임시 폐전
			관리번호	개수
1	권봉수	관철동	17, 18, 19, 32, 33, 273, 274, 275, 276	9
2	조영삼	관철동	저2, 20, 25, 26, 27, 277, 278, 279, 348	9
3	천관정	관철동	34, 36, 37, 38, 39, 40, 저3, 280, 337	9	34 (고장,사용가) - 제수변 스핀들 잠기지 않음
4	김재덕	관철동, 서린동	42, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 331, 356	9	130 (고장,사용불) - 몸통 스핀들 불량 132 (고장,사용불) - 관구 스핀들 고장, 수압 약함
5	박석규	서린동	136, 137, 138, 139, 140, 260, 261, 293, 295, 369	10	137 (고장,사용불)-제수변,몸통 모두 개방해도 출수 안됨 261 (고장.사용가) - 지하식 전실내 제수변 매몰
6	김재혁	청진동	저12, 133, 262, 263, 290, 291, 292, 294, 296, 297, 364	11	290 (고장,사용가) - 제수변 스핀들 불량, 몸통 스핀들 휨, 수압 매우 약함 296 (고장,사용가) - 몸통 스핀들 고장 364 (고장,사용불) - 몸통 및 제수변 스핀들 고장
7	태현성	청진동, 공평동	14, 16, 264, 284, 285, 286, 287, 288, 320, 375	10	16 (고장,사용불) - 출수불능 264 (고장,사용불) - 제수변, 몸통 스핀들 고장 285 (고장, 사용불) - 몸통 스핀들 고장
8	조현배	공평동	저1, 12, 13, 15, 245, 246, 303, 347, 355, 363, 371	11	245 (고장,사용불) - 지상(전)→지하식(현)변경, 출수불능 303 (고장,사용불) - 제수변 스핀들 아래로 누수, 배수불량, 출수불능
9	전현성	비상소화장치	44, 47, 89, 92, 176, 234, 241, 247	8	176 (고장,사용가) - 몸통 스핀들 열린 상태에서 헛돔	241 (임시폐전)
10	김태언	인사동	저9, 236, 237, 238, 240, 242, 244, 248, 376, 377	10	248 (고장,사용불) - 몸통 파손
11	김종철	서린동, 관철동	21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 41	10	29 (고장,사용불) - 스핀들 불량, 뚜껑 손잡이 파손
12	배상식	인사동, 공평동	271, 272, 281, 350, 372, 265, 266, 267, 268, 269, 270	11	271 (고장.사용가) - 몸통 스핀들 불량
계				117	17	1