2022년도 6월 소방용수 담당자 (1팀)

≪1팀 139개소≫                                                                                                          이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

연번	담당자	동 별	소방용수시설현황		고 장	임시 폐전
			관리번호	개수
1	권혁범	적선동	68, 141, 142, 143, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 저10	11	68 (고장.사용가↑) - 몸통소화전 균열 및 누수 249 (↓고장.사용가) - 제수변스핀들 뭉치망실 254 (고장,사용불↑) - 제수변 스핀들 누수
2	윤현철	평동	163, 164, 165, 167, 168, 199, 307, 308, 310, 311, 321, 361	12	163 (고장,사용불↑) - 몸통스핀들 불량 164 (고장,사용불↑) - 몸통스핀들 불량 321(고장,사용가↑) - 제수밸브누수 및 토사붕괴
3	조현배	신문로2가	60, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 220, 340	13	60 (↓고장,사용불)-제수변스핀들 안잠김
4	전형준	평동	166, 169, 171, 172, 306, 312, 314, 315, 349, 360, 378, 저13	12
5	임혜정	당주동 신문로1가	61, 77, 78, 81, 151, 187, 195, 196, 197, 215, 323, 324, 329, 365	14	215 (↓고장,사용불) - 제수변밸브 누수	세-151
6	지윤우	적선동	75, 76, 144, 145, 146, 147, 149, 252, 256, 257, 258, 259, 저5	13	149 (고장,사용가↑) - 몸통 스핀들 고장 256 (고장.사용불↑) - 몸통 및 제수변 스핀들 불량 및 누수 257 (고장.사용가↑) - 제수변 및 몸통기울어짐 258 (↓고장.사용가) - 몸통스핀들 불량	세저-005 세-145 세-146 세-147
7	박종민	비상소화장치	71, 200, 202, 153, 225, 226, 304, 243, 109	9	225 (고장.사용가↑) - 몸통스핀들 불량
8	조승용	내수동	57, 62, 63, 65, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 148, 150, 368	14	79 (↓고장-사용불) - 제수변 스핀들 불량 83 (고장-사용불↑) - 몸통스핀들 불량(이탈) 85 (↓고장-사용불) - 스핀들 불량	세-80
9	이찬표	내자동	58, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 326, 327, 328, 332, 저4,	14	69 (고장-사용불↑) - 몸통 스핀들 헛돔
10	김중훈	평동 신문로2가	170, 198, 213, 214, 216, 309, 313, 316, 317, 319, 322, 359, 저8	13	216 (↓고장,사용가)-제수변스핀들 안잠김
11	민병찬	신문로2가	188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 206, 218, 219, 221, 357, 358, 저7	14	193 (↓고장,사용불) - 소화전 뚜껑 고착 194 (↓고장,사용가)-제수변스핀들 파손
계			지상식 50개, 지하식 83개, 저수조 6개	139	20	6

2022년도 6월 소방용수 담당자 (2팀)

≪2팀 131개소≫                                                                                                         이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

연번	담당자	동 별	소방용수시설현황		고 장	임시 폐전
			관리번호	개수
1	이종훈	삼청동	98, 96, 95, 97, 105, 104, 333, 346, 120, 115, 126, 116	12	104 (고장, 사용불) - 스핀들 및 제수변 불량
2	조용준	삼청동	114, 338, 334, 125, 351, 99, 123, 124, 298, 299, 107, 112	12	334 (고장, 사용불) - 소화전 몸통 파손(균열)
3	한영호	삼청동	119, 352, 339, 108, 111, 118, 301, 353, 100, 106, 102, 300	12
4	강영석	삼청동	354, 305, 152, 155, 154, 156, 158, 159, 160, 239, 157, 161	12
5	김성은	삼청동 사간동	101, 335, 103, 122 121 ,344, 162, 88, 87, 370, 91, 342, 90, 94	14	122 (고장, 사용가) - 스핀들고장
6	박석규	안국동 사간동	222, 224, 343, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 366, 233, 93, 373, 223	15	233 (고장, 사용불) - 소화전 몸통 파손(관구캡 안 열림) 235 (고장, 사용가) - 제수변 스핀들 불량
7	신치호	수송동 관훈동	51, 45, 46, 186, 341, 저6, 급2, 185, 283, 282, 181, 184, 179, 182, 330	15	282 (고장, 사용불) - 제수변 손상 184 (고장, 사용가) - 몸통 스핀들 고장 330 (고장, 사용가) - 몸통 스핀들 고장	세-186
8	소병만	수송동 관훈동	52, 53, 43, 367, 175, 173, 183, 180, 174, 178, 1, 325, 2, 3, 4	15
9	이소은	견지동 관훈동	49, 54, 55, 56, 177, 345, 11, 9, 10, 8, 5, 6, 7, 50, 48	15	7 (고장, 사용가) - 지상식 스핀들 불량(헛돔) 10 (고장, 사용가) - 지상식 스핀들 불량(헛돔) 56 (고장, 사용불) - 제수변 스핀들 불량(안열림)
10	김남훈	비상소화장치	59, 110, 113, 117, 128, 302, 374, 127, 336	9	110 (고장, 사용가) - 몸통 스핀들 불량 128 (고장, 사용불) - 몸통 스핀들 불량(빠짐)
계				131	14(사용가 7, 사용불 7)

2022년도 6월 소방용수 담당자 (3팀)

≪3팀 117개소≫                                                                                                          이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

연번	담당자	동 별	소방용수시설현황		고 장	임시 폐전
			관리번호	개수
1	권봉수	관철동	17, 18, 19, 32, 33, 273, 274, 275, 276 (21, 22, 35)	12	19(고장,사용불) - 지하시소화전 몸통 스핀들파손
2	조영삼	관철동	저2, 20, 25, 26, 27, 277, 278, 279, 348 (24, 23, 28)	12
3	김종철	관철동	34, 36, 37, 38, 39, 40, 저3, 280, 337 (41, 29, 30, 31)	13	29 (고장,사용불) - 스핀들 불량, 뚜껑 손잡이 파손 34 (고장,사용불) - 제수변 스핀들 잠기지 않음
4	천관정	관철동, 서린동	42, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 331, 356	9	130 (고장,사용불) - 몸통 스핀들 불량 132 (고장,사용불) - 관구 스핀들 고장, 수압 약함
5	배상식	서린동	136, 137, 138, 139, 140, 260, 261, 293, 295, 369	10	261 (고장.사용가) - 지하식 전실내 제수변 매몰
6	강신애	청진동	저12, 133, 262, 263, 290, 291, 292, 294, 296, 297, 364	11	290 (고장,사용가) - 제수변 스핀들 불량, 몸통 스핀들 휨, 수압 매우 약함 364 (고장,사용불) - 몸통 및 제수변 스핀들 고장
7	전병록	청진동, 공평동	14, 16, 264, 284, 285, 286, 287, 288, 320, 375 (281, 372, 265, 266)	14	16 (고장,사용불) - 출수불능 264 (고장,사용불) - 제수변, 몸통 스핀들 고장 285 (고장, 사용불) - 몸통 스핀들 고장
8	이준영	공평동	저1, 12, 13, 15, 245, 246, 303, 347, 355, 363, 371 (267, 268, 269)	14	245 (고장,사용불) - 지상(전)→지하식(현)변경, 출수불능 303 (고장,사용불) - 제수변 스핀들 아래로 누수, 배수불량, 출수불능
9	오범주	비상소화장치	44, 47, 89, 92, 176, 234, 241, 247	8	176 (고장,사용가) - 몸통 스핀들 열린 상태에서 헛돔	241 (임시폐전)
10	김태언	인사동	저9, 236, 237, 238, 240, 242, 244, 248, 376, 377(350, 270, 271, 272)	14	271 (고장.사용가) - 몸통 스핀들 불량
계				117	15	1