2023년도 7월 소방용수 담당자 (1팀)

≪1팀 136개소≫                                                                                                          이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

연번	담당자	동 별	소방용수시설현황		고 장	임시 폐전
			관리번호	개수
1	윤종대	적선동	68, 141, 142, 143, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 저10	11	68 (고장.사용가↑) - 몸통소화전 균열 및 누수 249 (↓고장.사용가) - 제수변스핀들 뭉치망실 254 (고장,사용불↑) - 제수변 스핀들 누수
2	시태호	평동	163, 164, 165, 167, 168, 199, 307, 308, 310, 311, 321, 361	12	163 (고장,사용불↑) - 몸통스핀들 불량 164 (고장,사용불↑) - 몸통스핀들 불량 321(고장,사용가↑) - 제수밸브누수 및 토사붕괴
3	지아라	당주동 신문로1가	61, 77, 78, 81, 151, 187, 195, 196, 197, 215, 323, 324, 329, 365	14	215 (↓고장,사용불) - 제수변밸브 누수
4	박종민	적선동	75, 76, 144, 145, 146, 147, 149, 252, 256, 257, 258, 259, 379	13	149 (고장,사용가↑) - 몸통 스핀들 고장 256 (고장.사용불↑) - 몸통 및 제수변 스핀들 불량 및 누수 257 (고장.사용가↑) - 제수변 및 몸통기울어짐 258 (↓고장.사용가) - 몸통스핀들 불량
5	현동주	비상소화장치	71, 200, 202, 153, 225, 226, 304, 243, 109	9	225 (고장.사용가↑) - 몸통스핀들 불량
6	박범철	신문로2가	60, 201, 203, 204, 205,207, 208, 209, 210, 211, 212, 220, 340	13	60 (↓고장,사용불)-제수변스핀들 안잠김
7	지윤우	내수동	57, 62, 63, 65, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 148, 150, 368	14	79 (↓고장-사용불) - 제수변 스핀들 불량 83 (고장-사용불↑) - 몸통스핀들 불량(이탈) 85 (↓고장-사용불) - 스핀들 불량	세-80
8	이찬표	내자동	58, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 326, 327, 328, 332, 저4,	14	69 (고장-사용불↑) - 몸통 스핀들 헛돔
9	정성현	평동 신문로2가	170, 198, 213, 214, 216, 309, 313, 316, 317, 319, 322, 359, 저8	13	214(고장-사용불↑) - 몸통 스핀들 고장
10	민병찬	신문로2가	188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 206, 218, 219, 221, 357, 358, 저7	14	193 (↓고장,사용불) - 소화전 뚜껑 고착 194 (↓고장,사용가)-제수변스핀들 파손
11	송호선	평동	66, 169, 171, 172, 306, 312, 315, 378, 저13	9
계				136	20(사용가 8, 사용불 12)	1

2023년도 7월 소방용수 담당자 (2팀)

≪2팀 131개소≫                                                                                                         이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

연번	담당자	동 별	소방용수시설현황		고 장	임시 폐전
			관리번호	개수
1	이철호	삼청동	98, 96, 95, 97, 105, 104, 333, 346, 120, 115, 126, 116	12	104 (고장, 사용불) - 제수변 스핀들 불량 346 (고장, 사용불) - 몸통 스핀들 불량(헛돔)
2	최병진	삼청동	114, 338, 334, 125, 351, 99, 123, 124, 298, 299, 107, 112	12	334 (고장, 사용불) - 소화전 몸통 파손(균열)
3	이상주	삼청동	119, 352, 339, 108, 111, 118, 301, 353	8
4	손민열	삼청동	354, 305, 152, 155, 154, 156, 158, 159	8
5	김자영	삼청동	100, 106, 102, 300, 160, 239, 157, 161	8
6	심상규	삼청동 사간동	101, 335, 103, 122 121 ,344, 162, 88, 87, 370, 91, 342, 90, 94	14	121 (고장, 사용불) - 제수변 스핀들 작동 불가(맨 홀입구 위치 불량으로 복스스패너 연결 불가) 122 (고장, 사용불) - 배수불량
7	한상일	안국동 사간동	222, 224, 343, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 366, 233, 93, 373, 223	15	224 (고장, 사용가) - 제수변 스핀들 고장 233 (고장, 사용불) - 소화전 몸통 파손(관구캡 안 열림) 235 (고장, 사용가) - 제수변 스핀들 고장
8	최민규	수송동 관훈동	51, 45, 46, 186, 341, 저6, 급2, 185, 283, 282, 181, 184, 179, 182, 330	15	184 (고장, 사용가) - 몸통 스핀들 고장 330 (고장, 사용가) - 몸통 스핀들 고장	세-186 세급-002
9	소병만	수송동 관훈동	52, 53, 43, 367, 175, 173, 183, 180, 174, 178, 1, 325, 2, 3, 4	15	3 (고장, 사용불) - 소화전 몸통 파손(관구캡 안 열림)
10	이소은	견지동 관훈동	49, 54, 55, 56, 177, 345, 11, 9, 10, 8, 5, 6, 7, 50, 48	15	7 (고장, 사용가) - 지상식 스핀들 불량(헛돔) 56 (고장, 사용불) - 제수변 스핀들 불량(안열림) 49 (고장, 사용가)-지하식 노후 소화전 배관 누수
11	김성은	비상소화장치	59, 110, 113, 117, 128, 302, 374, 127, 336	9	110 (고장, 사용가) - 몸통 스핀들 불량 128 (고장, 사용불) - 몸통 스핀들 불량(빠짐)
계				131	15(사용가 6, 사용불 9)	3

2023년도 7월 소방용수 담당자 (3팀)

≪3팀 117개소≫                                                                                                          이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

연번	담당자	동 별	소방용수시설현황		고 장	임시 폐전
			관리번호	개수
1	양삼종	관철동	17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 35, 273, 274	11	19(고장,사용불) - 지하시소화전 몸통 스핀들파손
2	권동훈	관철동	23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 337, 저2	11	31(고장,사용불) - 제수변 매몰, 스핀들 고장 34(고장,사용불) - 제수변 스핀들 잠기지 않음
3	김종철	관철동	29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 280, 331, 저3	11	29(고장,사용불) - 스핀들 불량, 뚜껑 손잡이 파손
4	전종태	관철동, 서린동	14, 15, 16, 129, 130, 131, 134, 135, 264, 303, 356	11	16(고장,사용불) - 출수불능 130(고장,사용불) - 몸통 스핀들 불량
5	노병철	서린동	132, 136, 137, 138, 139, 140, 260, 261, 263, 293, 369	11	132(고장,사용불) - 관구 스핀들 고장, 수압 약함 261 (고장,사용가) - 제수변 스핀들 고장
6	강신애	청진동	133, 262, 284, 290, 292, 294, 295, 296, 297, 364, 저12	11	290(고장,사용가) - 제수변 스핀들 불량, 몸통 스핀들 휨, 수압 매우 약함 364(고장,사용불) - 몸통 및 제수변 스핀들 고장
7	변찬우	청진동, 공평동	12, 13, 285, 286, 287, 288, 291, 320, 363, 375, 저1	11	285(고장, 사용불) - 몸통 스핀들 고장
8	송영현	비상소화장치	44, 47, 89, 92, 176, 234, 241, 247	8	176(고장,사용가) - 몸통 스핀들 열린 상태에서 헛돔	세-241
9	오태복	인사동	236, 237, 238, 242, 244, 245, 246, 248, 355, 376, 377	11	245(고장,사용불) - 지상(전)→지하식(현)변경, 출수불능 246(고장,사용불) - 스핀들 고장
10	한승희	인사동	265, 266, 267, 278, 279, 281, 347, 348, 371, 372	10
11	최은호	관철동	240, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 350, 저9	11	271(고장,사용가) - 몸통 스핀들 고장 272(고장,사용불) - 스핀들 고장
계				117	16	1