119행정정보시스템 소방용수 현행화 방법(1)

① 사용가부

: 양호, 고장(사용가), 고장(사용불), 도로공사, 임시폐전 중 택1

※ 영구폐전, 중복등록폐전 선택 X → 소화전 삭제

※ 고장 또는 임시폐전 소화전을 공문 근거 없이 자체 확인 후 ‘양호’로 임의수정 금지

② 설치지점건물명

: 건물용도, 상호명 등 변경 시 수정

※ 해당건물 기준 소화전 방향(전, 후, 좌, 우) 기입

③ 도로구분

: 소화전 인근 도로(차도, 골목길) 폭에 따라 구분

※ 광로(40M 이상), 대로(25M~40M), 중로(12M~25M), 소로(4M~12M) 중 선택

④ 건물주소

: 소화전 실제 위치 기입(도로명 주소)

※ 재개발 등으로 소방용수시설 주변 도로명 주소가 없는 경우에만 직접입력 사용

⑤ 식구분

: 지상식, 지하식, 다용도소화전 중 택1

※ 다용도소화전 : 수압 및 수질관리 겸용 지하식 소화전(수도사업소 설치‧관리, 65mm 쌍구형)

⑥ 구형구분

: 1구형, 2구형, 3구형 중 택1

예) 지상식 → 2구형 또는 3구형 / 지하식 → 1구형 / 다용도 → 2구형

지상식 2구형	지상식 3구형	지하식 1구형	지하식 2구형 (다용도 소화전)

⑦ 표지판유무

: 소방용수 표지판 있을 시 기입, 없으면 ‘무’

⑧ 사업소구분

중 부				서 부			동 부				북 부			강 서			남 부				강 남		강 동
종로	중부	용산	성북	은평	마포	서대문	광진	성동	동대문	중랑	도봉	강북	노원	강서	구로	양천	영등포	구로	금천	관악	강남	서초	강동	송파

⑨ 설치지역

: ⑴ 화재경계지역, ⑵ 소방차진입불가, ⑶ 소방차진입곤란, ⑷ 시장지역, ⑸ 영세민밀집지역,

⑹ 고지대, ⑺ 주거지역, 상가지역, 공업지역, ⑻ 기타(가급적 선택 X) 순으로 해당되는 지역 선택

예) 2665호 : ① 화재경계지역, ② 소방차진입불가지역, ④ 시장지역 동시 해당

⇒ ① 화재경계지역으로 선택

⑩ 설치도로구분

: 차도 또는 인도 중 택1 ※ 기타는 가급적 선택 X (차도 또는 인도로 수정)

예) 보도 상 화단에 위치 → 인도 / 시장 골목길 건물 앞 화단 위치 → 차도 / 차가 다닐 수 있는 골목길 → 차도

⑪, ⑫

최초설치일

및 개선설치일

1) 소방용수시설의 위치는 변동 없으나 실제 신형으로 교체된 경우

※ 노후 소화전 교체, 형식변경 등 (맨홀만 정비한 경우 제외)

→ 최초설치일은 그대로, 개선설치일에 신형 변경일자(확인일자) 기입

2) 소방용수시설이 이설되면서 신형으로 교체된 경우

→ 최초설치일은 그대로, 개선설치일 및 이전설치일에 신형 변경일자(확인일자) 기입

⑬ 임시폐전 등

: 임시폐전 및 이설 관련 소화전만 기입

119행정정보시스템 소방용수 현행화 방법(2)

<지상식 예시>

<지하식 예시>

① 각종항목

: 해당 소방용수시설 철개, 규격 등 관련사항 기입

※ 철개 형식, 철개 크기

원형 철개 (지하식 소화전, 64.8cm)	원형 철개 (지상식 소화전 제수변, 31.8cm 또는 26.5cm)	각형 철개

※ 관구 형식

미식 관구 형식 (나사선 결합 방식)	일식 관구 형식

※ 심도

지면으로부터 방수구까지의 깊이

② 도색 및 보온 작업일

: 최근 3년간 도색 및 보온사항 있을 시 연월일 필수 기입

119행정정보시스템 소방용수 현행화 방법(3)

① 위치도	: 소방안전지도, 네이버, 카카오지도, 구글맵 등 가능 (단, 색깔 등 소화전 별도표시)
② 전경사진	: 사진만 보고도 소화전을 찾을 수 있도록 주변 건물, 지형이 나오게 촬영 (단, 너무 멀진 않도록)
③ 세부사진	: 지하식의 경우 소화전 내부, 지상식의 경우 제수변 사진 등 ※ 지상식 사진에 제수변이 안 보일 경우 별도 표시 ※ 용수번호 등 표시는 사진 편집을 통하여 표시 (달력 등으로 찍을 경우 주변 도로 상황을 확인하기 어려움)

○ 사진 현행화 관련 주요 지적사례

10년 이상 사진 교체하지 않음 (舊 제복 노출)	현장사진을 찍지 않고 로드뷰 사진으로 교체	소화전을 밟고 있는 불법 주정차 차량이 그대로 노출	외부사진과 근접사진 차이가 없으며 제수변 촬영 없음	출수사진으로 소화전 내부 확인 불가

○ 사진 교체 예시

<지상식>				<지하식>
기존 사진		변경 예시		기존 사진		변경 예시
	⇒				⇒
소화전 외부 사진이 주변 도로 상황을 알 수 없음.		도로 황색점선 및 연석, 주변 경관 등이 다 보일 수 있도록 촬영		출수사진으로 소화전 내부 상태확인이 어려움 (출수사진 금지)		소화전 몸체 및 제수변 교체 여부를 확인할 수 있게 내부가 보이도록 촬영
	⇒				⇒
소화전 근접사진과 외부사진이 별 차이가 없음.		노후소화전 밸브 교체여부를 알 수 있게 근접사진 촬영		주변 도로 상황 등을 확인 할 수 없음		도로 황색점선 및 연석, 주변 경관 등이 다 보일 수 있도록 촬영

119행정정보시스템 소방용수 현행화 방법(4)

① 지도 수정하기	: 위치설정 → 지도 수정하기 클릭 ※ 소방안전지도 내 소화전 위치 현행화를 위한 작업
② 팝업창에 마우스로 소화전 실제 위치 지정 (클릭)
③ 수정	: 수정버튼 누른 후 우상단 ‘저장’ 버튼까지 눌러야 변경사항이 반영됨
※ ‘확인’ 누르시면 됩니다.