2 – 화재진압장비 – 2021 – 79

화재진압장비 매뉴얼

	강 남 소 방 서

매뉴얼 작성 경과 내역표

연번	연월일	변경내용(요약)	비고
1	2021. 7. 31.	송배풍기 매뉴얼 작성	최초작성

목    차

1. 송배풍기 – 나인테코 –NT520 - 2016년도

2. ........

3. ........

2	-	송배풍기	-	나인테코	-	NT-520	-	2021	-	79

장비명	송배풍기	단 위	대	형식	엔진식
보유기준	소방서 1 안전센터 1	보유수	1	내용연수	10
구입연월일	2016.11.29	사용부서	현장대응단	제작회사	나인테코
물품번호	46**************9	취득가액	금 2,420,000 원	A/S번호	02-2242-3317
□ 주요제원
용 도	화재현장 등 연기나 유독가스들을 밖으로 배연 및 공기주입하여 환기 시 사용
제 원	엔진 형식 : 4행정 OHV 단기통 가솔린 실린더 배기량 : 163cc / 최대출력 및 회전수 : 4.1kw(5.5hp) 3600rpm 연료 소비량 : 313g/kwh / 연료탱크 용량 : 3.6리터 송풍날개 : 임펠러 직경 ø460 / 날개수 7개 / 알루미늄 합금 프레임 : 가로600 x 세로500 x 높이550(mm) / 접이식 손잡이 및 튜브형 바퀴 각도조절장치 : 3 단계 각도 조절 / 풍향 : 24000 CFM / 수압배연 연결구(추가 구성품) 탈 부착 자바라 송풍관 : 내경ø500이상 / 길이 : 10m / 난연성 폴리에스터 타포린

□ 점검방법

○ 일일 점검시 주요 확인사항 (시동상태, 연료량, 시동줄 마모여부, 외관점검)

○ 외관점검 : 바퀴상태, 각도 조절레버 확인, 시동 중 불규칙한 소음 등 확인하고

바퀴고임장치, 송풍날개 파손여부 등 외관 손상부위를 육안으로 관찰

○ 소모품 : 가솔린, 4행정 가솔린용 오일, 습식필터, 연료필터, 시동줄, 점화플러그

○ 화재 등 현장에서 사용 후 농연으로 인한 외관 및 필터를 세척해주어야 하며

사용한 연료 보충 / 시동점검 실시 후 출동 차량에 적재할 것.

□ 사 용 법

○ 접이식 손잡이를 이용하여 현장으로 이동하고, 사용 직전 바퀴를 고정

○ 바람을 내부로 넣는 방식(양압배기)으로 사용하여야 하며 효과적인 송풍을 위해

주입구를 최대한 덮을 수 있는 이격거리에 송풍기 설치(별도 배출구 필요)

○ 연료레버 열림확인 → 시동 ON → 초크레버 열림(처음 시동시만 사용) →

엑셀레이터 올림 → 시동줄 천천히 당김 2~3회 → 시동걸기

○ 산소가 부족한 장소 또는 음압배기 방식 사용을 위해 자바라 송풍관 활용 가능

○ 휀 앞쪽에 40mm 수관 연결구 활용하여 수압배연 가능

□ 응급조치 방법

○ 시동불량 시 우선적으로 확인이 필요한 부분

시동 및 연료레버 ON위치 확인 → 초크레버 확인 → 연료량 체크 →

점화플러그 간극 확인 또는 교체 → 필터청소 또는 교체

※ 시동off 상태로 야외에서 5분 대기 후 시동점검 재실시 해볼 것

○ 전용공구킷 준비 : 시동줄 끊어짐 등 예비공구 활용하여 교체

(연료는 미사용시에도 3개월 보관을 원칙으로 할 것-교환점검 필요)

□ 주의(특이)사항

※ 엔진식 송풍기는 농연이 짙은 화재현장 또는 산소가 부족한 밀폐공간에서

활용시 시동꺼짐 현상이 발생할 수 있음.

※ 양압 배기방식으로 인한 내부 화재를 확대시킬 수 있음

※ 사용 중 심한 소음으로 인한 청각정보 차단 및 대원간 소통의 어려움 발생함

※ 장비 주변 분진 등 회전하는 날개에 의한 날림 또는 파편손상에 주의

※ 장비규격에 맞는 소모품 사용할 것(예-습식필터를 건조상태로 사용 등)

□ 정비내역

일련번호	정비 년월일	주요내용	비고
1	2016.12.07	신규장비 배정(NT-520) -제작회사 : 나인테코 / 납품회사 : 경진
2	2018.01.01	화재현장 사용 중 고장발생으로 업체 의뢰하여 수리완료
3	2019.03.01	연료필터 교체 완료