소방차량 활동공간 확보기준

소방차량 활동공간 확보기준

1개 아파트 단지 내 소방차 통행로

⇒ 단지 내에서 서로 연결되어 통행할 수 있는 구조일 것

건축물 대지 내 통로 폭 ⇒ 4m 이상(공동주택 제외)

※공동주택 단지 내 도로(주택건설기준 등에 관한 규정 제25조 진입도로)

주택단지의 총 세대수	진입도로의 폭
300세대 미만	6m 이상
300세대 이상 500세대 미만	8m 이상
500세대 이상 1,000세대 미만	12m 이상
1,000세대 이상 2,000세대 미만	15m 이상
2,000세대 이상	20m 이상
▶100세대 미만으로 길이가 35m 미만의 막다른 도로 : 폭 4m 이상

공동주택 단지(건축물 내 통로) 경사도 ⇒ 4도 이하

도로(통로)상 아치 및 피로티 높이 ⇒ 4.5m 이상

도로(통로) 강도 ⇒ 32톤 이상

건축물 외벽과 도로(통로) 경계 사이 장애물

최적거리	조 형 물	조경수 종류	전 선
8m	높이 6m 이하	관목, 아교목	지중화

소방차 통행을 위한 도로폭과 모퉁이 절취 폭 산정방법

도로폭		B
		4m	5m	6m
A	4m	a―b 10m× 10m	a―b 10m× 4.6m	a―b 10m× 3.2m
	5m	a―b 4.6m×10m	a―b 4.6m× 4.6m	a―b 4.6m× 2.2m
	6m	a―b 3.2m×10m	a―b 2.2m× 4.6m	a―b 1.2m× 1.2m

고가사다리차 활동공간

고가사다리차 조작 필요공간 ⇒ 폭 6m 이상, 길이 12m 이상

도달 높이와 건물 외벽과의 이격거리

건물외벽과 이격거리	도달층수(높이)	기립 각도
10 m	18층(52m)	77도
15 m	17층(50m)	70도
16 m	15층(43m)	65도
16 m	12층(35m)	60도