소방차 전용 주차구획선 설치 기준

□ ‘소방차전용’ 주차구획선 기준

❍ ‘소방차전용’ 주차구획선은 가로 6m, 세로 15m 공간 확보

→ “이격거리는 아래 고가사다리전개를 위한 이격거리 기준“에 따름

※ ‘소방차전용’ 주차구획선

	○ 주차구획선 크기 : 세로 6m, 가로 15m ○ 주차구획선 굵기 : 폭 15cm ○ 주차구획선 내 문구 : 소방차전용 ○ 글자크기 : 가로세로 각 1m ○ 글자간격 : 각 1m ○ 주차구획선 및 글씨 색상 : 황색야광페인트

□ 고가사다리전개를 위한 이격거리 기준

❍ 건축물 높이에 따라 5.95m 이상(9층 이하) ~ 13.76m 이하(19층 이상) 이격거리 확보

→ 고가사다리 엘리베이터(바스킷)는 45°에서 75° 사이에서만 작동 가능하며,

→ 엘리베이터 작동 가능한 사다리 길이는 23m ~ 53.2m 사이임

․ 최대각도(75°) 및 최소길이(23m) 전개 시 : 이격거리 5.9m, 도달높이 26m

․ 최대각도(75°) 및 최대길이(53.2m) 전개 시 : 이격거리 13.7m, 도달높이 55m