일반소방차 중계방수(직렬연결) 작동방법

1. 소방차 직렬연결이 필요한 현장

가. 초고층건물에 소방펌프가 작동불능인 경우

(지상120m이상, 단 고가수조를 가압송수장치로 설치한곳 제외)

나. 도시근교 산불화재 현장

다. 14kg/㎠ ~ 20kg/㎠의 고압이 필요한 곳

라. 소방펌프차가 노후되어 엔진출력이 떨어질 때

2. 소방차 직렬연결 방법

가. 소방호스(65mm)를 탱크차 방수구에 연결

나. 탱크차에 연결된 호스를 펌프차 중계구에 연결

다. 펌프차방수구호스연결 후 반대쪽은 연결송수관설비 송수구에 연결

- 산불화재의 경우 펌프차방수구연결 후 산화 방향으로 호스 전개

3. 소방차 직렬연결 후 펌프조작법(예. 18kg/㎠압력 필요하다면?)

가. 소방호스(65mm)가 잘 연결 되었는가 확인

나. 먼저 탱크차가 10kg/㎠압력으로 펌프차 중계구로 송수한다.

- 펌프차의 메인밸브는 항상 잠김 상태로 한다.

(메인밸브가 열려있으면 송수한 용수가 펌프차물탱크 내부로 역류한다.

메인밸브: 물탱크에서 펌프로 내려오는 물을 차단하는 밸브)

- 펌프차의 rpm은 가장 낮게 한다.

(시동만 걸려 있는 상태, 엔진은 약650rpm)

- 이때 펌프차의 압력은 10kg/㎠이다.(탱크차에서 밀어주는 압력)

다. 펌프차 10kg/㎠의 압력을, 엔진rpm 서서히 올려 18kg/㎠압력으로 맞춘다.

- 탱크차10kg/㎠ + 펌프차8kg/㎠ = 즉, 펌프차에서 18kg/㎠압력으로

방수되는 것이다.

- 엔진rpm을 올릴 때에는 엔진에 무리가 가지 않게 조심스럽게 서서히 올린다.

4. 주의사항

가. 고압으로 방수하기 때문에 안전에 유의

나. 고압이 필요할 때 사용하는 소방호스는 새 것으로 사용

다. 고압으로 방수할 때 소방호스는 파손대비 로프 등으로 안전조치

라. 소방차 운전원은 안전모 착용 및 소방차 주변 인원 통제

마. 항상 밀어주는 차량의 압력이 조금(2~3kg/㎠)높아야 한다.

바. 지속된 고압 사용은 엔진 및 펌프에 무리가 갈 수 있으니 40분

사용후 20분은 저압으로 사용한다.   끝.