■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 122 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :  구로1동 주민센터 동장 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 구일로4길 57 (구로동 685-213)

(전화번호: 2620-7200)

조치명령

대상

대 상 : 구로1동 주민센터

위 치 : 서울특별시 구로구 구일로4길 57 (구로동 685-213)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 경보설비, 피난설비

내 용 :

○ 지하1층, 지상1층, 지상2층, 옥상 동대본부 비상경보설비 미설치

○ 지상3층 비상경보설비 중 발신기 회로단선

○ 지하1층 , 지상1층 민원실 출입구, 지상2층 동장실 앞 피난구유도등 미설치

○ 지상3층, 옥상출입구 피난구유도등 미점등

○ 지하1층, 지상1층 계단통로유도등 미설치

○ 지상2층, 지상3층, 옥상층 계단통로유도등 미점등

방 법 :

○ 지하1층, 지상1층, 지상2층, 옥상 동대본부 비상경보설비 설치요함(NFSC 201)

○ 지상3층 비상경보설비 정비요함(NFSC 201)

○ 피난구유도등, 계단통로유도등 설치 및 정비요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 3월 28일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 5일

구 로 소 방 서 장	직인