■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 121 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :  윤시영 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 구일로8길 56 (구로동 685-155)

(전화번호: #############)

조치명령

대상

대 상 : 구일프라자

위 치 : 서울특별시 구로구 구일로8길 56 (구로동 685-155)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비, 경보설비, 피난설비

내 용 :

○ 지상4층 옥내소화전 배관 동파

○ 지하1층, 지상3층 옥내소화전 관창 및 호스 미비치

○ 지상3층 복도, 지상4층 주방 자동화재탐지설비중 감지기 탈락

○ 피난구유도등 점등불량(전층)

○ 계단통로유도등 점등불량(전층)

방 법 :

○ 옥내소화전 배관 정비요함(NFSC 102)

○ 옥내소화전 관창 및 호스 비치요함(NFSC 102)

○ 자동화재탐지설비중 감지기 부착요함(NFSC 203)

○ 피난구유도등, 계단통로유도등 정비요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 3월 28일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  2월 17일

구 로 소 방 서 장	직인