■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 115 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :  오세정 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 금천구 남부순환로 1352 (독산동 952)

(전화번호:############# )

조치명령

대상

대 상 : 김형기 건물

위 치 : 서울특별시 금천구 독산로282 (독산동 179-8))

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 경보설비, 피난설비

내 용 :

지하1층 자동화재탐지설비 중 수신기 예비전원 불량

2. 자동화재탐지설비 중 발신기

- 지하1층, 지상1층 발신기 탈락

- 지상4층 위치표시등 보호캡 탈락

3. 자동화재탐지설비 중 감지기

- 지하1층 세창공장 사무실 1개소 설치

- 지상1층 그집 식당 주방 1개소 , 룸 1개소 설치

- 지상1층 청정횟집 2개소 설치

- 지상2층 진성개발 우측 사무실 1개소, 식당 1개소 설치

- 지상2층 진성개발 좌측 공장 2개소 설치

- 지상3층 광명 사무실 1개소 감지기 설치

4. 피난구유도등, 계단 통로유도등 미점등

- 지하1층 세창공장 피난구유도등(2개소)

- 지하1층 계단통로유도등

- 지상2층 진성개발 좌측, 우측 피난구유도등

- 지상3층 광명, 그린 피난구유도등

- 지상3층 계단통로유도등

- 지상4층 계단통로유도등

- 옥상 피난구유도등

방 법 :

1.지하1층 자동화재탐지설비 중 수신기 예비전원 정비요함(NFSC 203)

2. 자동화재탐지설비 중 발신기 정비요함(NFSC 203)

3. 자동화재탐지설비 중 감지기 정비요함(NFSC 203)

4. 피난구유도등, 계단 통로유도등 정비요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 3월 24일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  2월 27일

구 로 소 방 서 장	직인