■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 123 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :  바니유치원 원장 채경란 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 구일로8길 150 (구로동 685-70)

(전화번호: #############)

조치명령

대상

대 상 : 바니유치원

위 치 : 서울특별시 구로구 구일로8길 150 (구로동 685-70)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비, 경보설비, 피난설비

내 용 :

○ 지하1층 보일러실 자동확산소화용구 미설치

○ 지하1층 비상경보설비 중 수신기 예비전원 불량

○ 지상2층 비상구 앞 피난구유도등 미설치

○ 지하1층, 지상1층 계단통로유도등 미점등

방 법 :

○ 지하1층 보일러실 자동확산소화용구 설치요함(NFSC 101)

○ 지하1층 비상경보설비 중 수신기 예비전원 정비요함(NFSC 201)

○ 피난구유도등, 계단통로유도등 설치 및 정비요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 3월 28일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 6일

구 로 소 방 서 장	직인