■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 151 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :     박승희 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 송파구 장지동 송파파인타운 3단지 304동 502호

(전화번호:#############)

조치명령

대상

대 상 : 박기만 건물

위 치 : 서울특별시 구로구 구로동로29길 9 (구로동 705-1)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 경보설비, 피난설비

내 용 :

1. 지상1층, 지상2층 자동화재탐지설비중 발신기 위치표시등 파손

2. 옥상계단실 자동화재탐지설비중 연기감지기 탈락

3. 옥상출입구 피난구유도등 미설치

4. 지상2층 계단통로유도등 미점등

방 법 :

1. 자동화재탐지설비중 발신기 위치표시등 정비(NFSC 202)

2. 자동화재탐지설비 중 연기감지기 부착요함(NFSC 203)

3. 피난구·통로유도등 정비요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 4월 4일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 13일

구 로 소 방 서 장	직인