■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 106 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :  오순희 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 경인로43길 22 (구로구 고척동 85-14)

(전화번호:############# )

조치명령

대상

대 상 : 봉신교회

위 치 : 서울특별시 구로구 경인로43길 22 (구로구 고척동 85-14)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비, 경보설비, 피난설비

내 용 :

○ 스프링클러설비 중 알람밸브 탬퍼스위치 불량 (2층, 4층, 7층)

○ 옥내소화전 사용설명서 미부착 (전체)

○ 자동화재탐지설비중 지하2층 감지기 오작동

○ 피난구유도등 점등불량 (10개소)

○ 통로유도등 점등불량 (10개소)

○ 비상조명등 점등불량 (11개소)

방 법 :

○ 스프링클러설비 중 알람밸브 탬퍼스위치 정비요함(NFSC 103)

○ 옥내소화전 사용설명서 부착요함(NFSC 102)

○ 자동화재탐지설비중 지하2층 감지기 교체요함(NFSC 203)

○ 피난구·통로유도등 정비요함(NFSC 303)

○ 비상조명등 정비요함(NFSC 304)

기 간 : 2014년 3월 21일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  2월 21일

구 로 소 방 서 장	직인