■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 137 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :       손영기 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 마포구 상암동 1641 카이저팰리스 102동 901호

(전화번호: #############)

조치명령

대상

대 상 : 손영기 건물

위 치 : 서울특별시 구로구 구로동로28길 93(구로동 317-93)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비, 경보설비, 피난설비

내 용 :

○ 지상 1~3층 공용부분 소화기 미비치

○ 자동화재탐지설비중 지하1층 발신기 경종 불량

○ 자동화재탐지설비중 지상1층 발신기 회로단선

○ 지상1~3층 피난구유도등 미점등

○ 지상1~3층 계단통로유도등 미점등

○ 지하1층 계단통로유도등 파손

방 법 :

○ 지상 1~3층 공용부분 소화기 비치요함(NFSC 101)

○ 자동화재탐지설비중 지하1층, 지상1층 경종 및 회로 정비요함(NFSC 203)

○ 피난구유도등 및 계단통로유도등 정비요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 4월 4일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 11일

구 로 소 방 서 장	직인