제2014-70호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 : 김학구

주민등록번호 : #######*******

주 소 : 서울시 도봉구 도봉로 458(창동 655-23) 4층

(전화번호 : #############)

조치명령

대상

대 상 : 쌍문고시원

위 치 : 서울시 도봉구 도봉로 458(창동 655-23) 4층

(전화번호 : #############)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소방시설 미비

내 용

1) 복도내 설치된 비상벨설비 경종불량 1개소

2) 수신기 예비전원 불량

3) 피난안내도 현재 A4로 사이즈 불량 36개소(각실, 출입구 및 비상구)

방 법

1) 비상벨설비 경종 보수 1개소(NFSC 201 제4조)

2) 수신기 예비전원 교체(NFSC 203 제10조)

3) 피난안내도 B4사이즈로 교체 36개소(다중이용업소의 안전관리에관한 특별법 시행규칙 [별표 2의2]피난안내도 비치 대상 등)

기 간 : 2014년 5월 12일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  4 월 30일

도 봉 소 방 서 장