■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 147 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :  조일뉴타워 관리소장 조성기 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 구로동로167 (구로동 414-10)

(전화번호:############# )

조치명령

대상

대 상 : 조일뉴타워

위 치 : 서울특별시 구로구 구로동로167 (구로동 414-10)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비, 경보설비, 피난설비

내 용 :

1. 옥내소화전설비 관창미비치

- 지하1층, 지하2층, 지상4층, 지상5층, 지상6층, 지상7층, 지상8층

2. 자동화재탐지설비중 지구경종 선로단선

- 지상3층, 지상4층, 지상5층, 지상6층, 지상7층, 지상8층, 지상9층

3. 자동화재탐지설비중 감지기 탈락

- 지하2층 전실 앞, 지하1층 복도 , 지상2층 당구장

방 법 :

1. 옥내소화전 정비요함(NFSC 102)

2. 자동화재탐지설비 중 지구경종 정비요함(NFSC 203)

3. 자동화재탐지설비 중 감지기 설치요함(NFSC 203)

기 간 : 2014년 4월 7일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 12일

구 로 소 방 서 장	직인