■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 149 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :      김영이 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 경기도 용인시 수지구 죽전1동 건영케스빌@ 705동 1601호

(전화번호:#############)

조치명령

대상

대 상 : 한빛빌딩

위 치 : 서울특별시 구로구 구로동로159 (구로동 413-80)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비, 경보설비, 피난설비

내 용 :

1. 옥내소화전설비 호스 및 관창미비치

- 지하1층, 지상1층, 지상2층, 지상3층, 지상4층

2. 옥내소화전설비 위치표시등 미점등

- 지하1층, 지상3층, 지상4층

3. 자동화재탐지설비중 수신기 버튼불량

4. 자동화재탐지설비중 감지기 불량 및 추가설치

- 지하1층 관리실, 관리실 앞 창고 감지기 추가설치

- 지상4층 헬스장 요가실 감지기 추가설치

- 지상4층 국회의원 박영선 사무실(2개소)감지기불량, 위원장실(2개소)감지기 탈락

5. 피난구유도등 미점등 및 이설

- 지하1층 관리실, 지상4층 국회의원 박영선 사무실 출입구 미점등

- 지상4층 헬스장 출입구 피난구유도등 이설

- 옥상층 피난구유도등 미점등

6. 계단통로유도등(지하1층 ~ 지상4층) 미점등

방 법 :

1. 옥내소화전 정비요함(NFSC 102)

2. 자동화재탐지설비 중 수신기 정비요함(NFSC 203)

3. 자동화재탐지설비 중 감지기 정비요함(NFSC 203)

4. 피난구·통로유도등 정비요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 4월 11일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 13일

구 로 소 방 서 장	직인