■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 131 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :       관리소장 임양수 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 가마산로 97

(전화번호: #############)

조치명령

대상

대 상 : 현대로얄아파트

위 치 : 서울특별시 구로구 가마산로 97

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비, 경보설비

내 용 :

○ 옥내소화전 보조펌프 작동시 불량

○ 자동화재탐지설비중 지상 6층, 7층, 11층 회로단선

방 법 :

○ 옥내소화전 보조펌프 정비요함(NFSC 102)

○ 자동화재탐지설비중 회로 정비요함(NFSC 203)

기 간 : 2014년 4월 3일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 10일

구 로 소 방 서 장	직인