■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 117 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :  현대상가 건물 각 세대주 및

소방안전관리자 박대순 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 경서로12 (고척동 94-7)

(전화번호:02-2614-5427)

조치명령

대상

대 상 : 현대상가 건물

위 치 : 서울특별시 구로구 경서로12 (고척동 94-7)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비, 경보설비

내 용 :

○ 옥내소화전 주펌프 작동시 누수발생

○ 옥내소화전 보조펌프 작동불량

○ 옥내소화전 사용설명서 미부착 (전체)

○ 자동화재탐지설비중 지하 아이&사랑 감지기 6개소 추가설치

○ 피난구유도등 지하 아이&사랑 4개소 추가설치

방 법 :

○ 옥내소화전 주펌프 및 보조펌프 교체 또는 정비요함(NFSC 102)

○ 옥내소화전 사용설명서 부착요함(NFSC 102)

○ 자동화재탐지설비중 감지기 설치요함(NFSC 203)

○ 피난구유도등 설치요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 3월 25일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  2월 27일

구 로 소 방 서 장	직인