■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 119 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 : 소방안전관리자 박극모 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 구일로 10길 53(구로구 구로동 685-147)

(전화번호:############# )

조치명령

대상

대 상 : 현대상선아파트

위 치 : 서울특별시 구로구 구일로 10길 53(구로구 구로동 685-147)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비

내 용 :

○ 옥내소화전설비 중 1동, 2동 송수구 보호마개 미부착

방 법 :

○ 옥내소화전설비 송수구 보호마개 부착요함(NFSC 102)

기 간 : 2014년 3월 10일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 3일

구 로 소 방 서 장	직인