■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 127 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 : 관리소장 김기명 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구일로4길 46(구로동 685-70)

(전화번호: #############)

조치명령

대상

대 상 : 현대연예인아파트상가

위 치 : 서울특별시 구일로4길 46(구로동 685-70)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비, 경보설비

내 용 :

○ 옥내소화전 보조펌프 작동불량

○ 자동화재탐지설비중 수신기 예비전원 불량

방 법 :

○ 옥내소화전 보조펌프 보수요함(NFSC 102)

○ 자동화재탐지설비중 수신기예비전원 교체요함(NFSC 203)

기 간 : 2014년 4월 1일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 7일

구 로 소 방 서 장	직인