■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 138 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :  AJ렌터카 대표 반채운 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 서부샛길 822 (구로동 689-20)

(전화번호:02-838-0016 )

조치명령

대상

대 상 : AJ렌터카

위 치 : 서울특별시 구로구 서부샛길 822 (구로동 689-20)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비, 경보설비, 피난설비

내 용 :

1. 옥내소화전설비

- 주펌프 작동시 누수발생

- 보조펌프 작동불량

- 지상1층 옥내소화전 관창미비치

- 지하1층 옥내소화전 위치표시등 미점등

2. 자동화재탐지설비 중 감지기

- 지하1층 창고(1개소), 문서고(1개소), 문서고 입구(1개소) 감지기 추가설치

- 지상2층 복도(1개소), 문서고4번방(1개소), 문서고6번방(1개소) 감지기 추가설치

- 지상3층 창고(1개소) 감지기 추가설치

3. 전층 피난구유도등, 계단 통로유도등 미점등

방 법 :

1. 옥내소화전 정비요함(NFSC 102)

2. 자동화재탐지설비 중 감지기 설치요함(NFSC 203)

3. 피난구유도등, 계단 통로유도등 정비요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 4월 7일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 11일

구 로 소 방 서 장	직인