소방펌프자동차의 성능에 관한 인정기준

기준 제99호  2012. 2. 3 제정

제1장 총  칙

1. 목적

이 기준은 자동차에 소방펌프와 물탱크·포소화약제 탱크 등을 장치하여 화재를 진압하는데 사용하는 소방펌프자동차의 주요성능에 관한 시험기준과 방법을 정함을 목적으로 한다.

2. 용어의 정의

2.1 “소방자동차”라 함은 소방펌프나 각종 소방장비 등을 자동차(자동차관리법 제30조에  따라  국토해양부장관으로부터  자기인증을  얻거나  자동차관리법  제70조제7호  및「자동차관리의  특례에  관한  규칙」제20조제1항에  의한  자기인증을  면제받은  자동차를 말한다. 이하 같다)의 차대에 고정하여 소방용으로 사용되는 자동차를 말한다.

2.2  “소방펌프자동차”라 함은 소방자동차의 차대에 자급식 물탱크와 포소화약제 저장탱크(최대용량 200 L이하)를 고정하고 포소화장치를 장착하여 소방용으로 사용하는 자동차를 말한다.

2.3 “효율”이란 다음의 계산식에 의하여 얻어진 값을 말한다.

η = [eqn: { W PS} over { BPS}] × 100

η  : 펌프의 최고효율

WPS : 규격방수성능에 관한 수마력(단위 : 마력)

BPS : 규격방수성능에 관한 펌프의 축출력(단위 : 마력)

제2장 시험기준

3. 소방자동차의 내구성능

3.1 시험기준

기관의 전 부하상태로 8시간 동안 연속하여 운전하는 내구성시험을 하는 경우 기관의 운전 중에 출력이나 회전속도가 감소되지 아니하여야 한다.

3.2 시험방법

1) 전 부하상태로 8시간 동안 연속운전하는 것은 다음 각목의 어느 하나를 적용할 수 있다.

가. 5.1의 2)에 의한 규격방수성능에서 6시간 연속운전 방수한 후 고압방수성능에서 2시간 연속운전 방수하는 것

나. 전 부하를 줄 수 없는 구조인 것은 기화기의 가스밸브 열림 또는 스롯틀의 위치를 허용최대한도로 한 상태에서 8시간 연속운전하는 것

2) 출력 또는 회전속도의 감소 등의 이상유무는 소리의 변화 또는 회전계 등의 측정장치 등으로 확인한다.

3) 내구성시험 도중에 이상 증상이 확인되는 경우 시험을 중지할 수 있다.

4. 가버나 성능

4.1 시험기준

4.2에 따라 시험하는 경우 가버나의 성능은 다음에 적합하여야 한다.

1) 기관의 순시회전속도(회전속도가 급상승하는 경우 가버나의 작동에 의하여 회전속도가 하강하기 시작하는 회전속도)가 정격회전속도의 120% 이내일 것

2) 기관의 정정회전속도(가버나의 작동에 의하여 회전속도가 안정된 회전속도)가 정격회전속도의 110% 이내이고 당해 정정회전속도의 변동폭이 정격회전속도의 10% 이내일 것

3) 무부하상태에서 정정회전속도까지의 필요한 시간이 10초 이내일 것

4.2 시험방법

1) 5.1의 규정에 의한 급별 고압방수성능으로 운전을 하면서 급격히 무부하 상태가 되도록 조작한다.

2) 급격하게 무부하상태가 되도록 하는 방법은 펌프의 흡수관을 끌어올리거나 중계구 등을 열어 기관에 걸리는 부하를 급격하게 제거한다.

3) 회전속도는 회전계를 동력전달장치 축이나 다른 회전 축에 장치하여 측정한다.

5. 소방펌프의 방수 및 내구성능

5.1 시험기준

1) 소방펌프의 방수성능은 다음표의 급별 구분에 따라 해당하는 방수성능과 효율을 갖는 것이어야 한다.

펌프의 급별(급)	방 수 성 능				효율 (%)
	규 격 방 수 성 능		고 압 방 수 성 능
	규격방수 압력(㎫)	규격방수량 (㎥/min)	고압방수 압력(㎫)	고압방수량 (㎥/min)
A - 1	0.85	2.8이상	1.4(직렬, 병렬교환형펌프는 1.7)	2.0(직렬, 병렬교환형펌프는 1.4)이상	65 이상
A - 2	0.85	2.0이상	1.4(직렬, 병렬교환형펌프는 1.7)	1.4(직렬, 병렬교환형펌프는 1.0)이상
B - 1	0.85	1.5이상	1.4	0.9이상
B - 2	0.7	1.0이상	1.0	0.6이상
B - 3	0.55	0.5이상	0.8	0.25이상
C - 1	0.5	0.35이상	0.7	0.18이상
C - 2	0.4	0.2이상	0.55	0.1이상

2) 5.1의 규정에 의한 규격방수성능에서 6시간동안 계속 방수한 후 고압방수성능에서 2시간 동안 계속 방수를 하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

5.2 시험방법

5.2.1 방수내구성능

1) 규격방수 6시간, 고압방수 2시간을 연속하여 실시한다.

2) 규격방수 및 고압방수는 각 전력운전으로 하되 물의 스며듬 및 기름의 스며듬에 대한 판정기준은 다음 표와 같다.

구 분	기 름	물
흐름스며듬	스며듬의 단속이 없음	스며듬의 단속이 없음
새어스며듬	5초간에 1방울	3초간에 1방울
서리어스며듬	5초부터 30초간에 1방울	3초부터 10초간 1방울
번지어스며듬	30초부터 60초간에 1방울

3) 운전중 펌프의 진동, 소음, 조임볼트의 풀림, 누수, 압력계 지침의 흔들림 등의 이상유무를 검사한다.

4) 마중물장치 관련 진공펌프, 클러치, 체크밸브, 자동밸브, 유조 등의 균열, 파손, 누수, 기름샘 등의 유무를 검사한다.

5) 구동장치 관련 기어박스, 구동축의 균열 또는 파손, 유온의 상승, 기름 및 물샘 등의 유무를 검사한다.

가. 검사조건

(1) 노즐구경은 규격방수 및 고압방수에 적용하는 지름으로 한다.

(2) 흡수관은 스트레이너 및 오물막기 바구니를 부착한 것을 사용하고 3 m 이상의 흡수고에 방수성능을 만족시키는 길이로 한다.

(3) 흡수고는 3 m에서 한다.

나. 측정항목

(1) 대기압, 대기온도, 수온 및 습도

(2) 노즐구경, 노즐압력, 펌프압력, 정류압력, 진공압력 및 회전속도

다. 검사요령

(1) 시험에 사용하는 측정계기는 시험전에 검사하고 필요한 것은 보정하여 둔다.

(2) 정류압력

별도1의 정류통을 사용하며, 압력은 10 ㎪까지 측정한다.

(3) 노즐압력

피토관을 사용하며, 피토관 선단은 노즐구경의 1/2거리에서 압력을 측정한다. 압력은 10 ㎪까지 측정한다.

(4) 회전속도는 회전계, 타고메타, 광전식 회전계 등을 사용하고, 속도는 10회전까지 측정한다.

(5) 회전속도의 변화에 의하여 진동, 소음 등의 유무를 확인한다.

(6) 고압 방수성능에 기관의 회전속도가 정격회전속도를 초과하는지 확인한다.

5.2.2 단독성능

펌프 단독성능은 노즐팁을 바꾸어 측정하며, 방수시 펌프 최고효율의 적합여부를 검사한다.

1) 검사조건

가. 흡수고는 3 m에서 실시한다.

나. 흡수관은 스트레이나 및 오물방지 바구니를 부착한 길이 5 m 이상인 것 1조를 사용하며, 병렬로 사용하는 것은 2조를 사용한다.

다. 방수성능은 노즐 직경이 큰 것부터 최저 800 rpm부터 순차적으로 200 rpm을 더하여 검사하고, 방수구를 완전히 닫은 상태에서 체절압력을 검사한다.

라. 방수성능에서 급별과 노즐구경의 관계는 다음 표와 같이 한다.

부품명	사용노즐범위	비 고
A - 1	26～41 ㎜까지의 3 ㎜마다	(1) 규격 방수성능 및 고압방수 성능에 미치지 못한 경우의 노즐 구경은 0.5 ㎜단위로 증감한 구경의 것을 사용할 수 있다. (2) 급별공통 : 펌프방수구를 완전히 닫은 것
A - 2	23～38 ㎜까지의 3 ㎜마다
B - 1	17～35 ㎜까지의 3 ㎜마다
B - 2	14～32 ㎜까지의 3 ㎜마다
B - 3	11～29 ㎜까지의 3 ㎜마다

2) 측정항목

가. 대기압, 대기온도, 습도, 수온

나. 노즐압력, 펌프압력, 정류압력, 진공압력, 회전속도 및 축출력

3) 검사요령

가. 시험에 사용하는 측정계기는 시험전에 검사하며 필요한 것은 보정하여 둔다.

나. 정류압력은 별도1의 정류통을 사용하며, 압력은 10 ㎪까지 측정한다.

다. 노즐압력은 피토관을 사용하여, 피토관 선단은 노즐구경의 1/2거리에서 압력을 측정한다. 압력은 10 ㎪까지 측정한다.

라. 회전속도는 회전계, 타고메타, 광전식 회전계 등을 사용하고, 속도는 10회전까지 측정한다.

마. 방수량, 속도수두차, 전수두, 수마력 및 최고효율의 산출계산식은 다음 산출식에 따라 계산한다.

(1) 방수량

[eqn: Q= {0.653D ^{2} sqrt {10P}} over {1000}]

Q : 방수량(㎥/min), D : 노즐지름(㎜), P : 노즐압력(㎫)

(2) 진공압력

10PV = V × 0.0136

PV : 진공도(㎝Hg)를 진공압력(㎫)로 환산한 것

V  :  진공도(㎝Hg)

(3) 속도수두차

Hɖ - Hʂ = 속도수두차 (㎫)

10Hɖ - 10Hʂ = KQ2

K : 속도수두계수,  Q : 방수량(㎥/min)

(4) 전수두

T.H = SP + PV(Hɖ - Hʂ )

T.H : 전수두  (㎫)

SP : 정류압력 (㎫)

PV : 진공압력 (㎫)

Hɖ - Hʂ  = 속도수두차 (㎫)

(5) 수마력

W.P.S = [eqn: {Q TIMES 10T.H} over {0.45}]

W.P.S : 수마력 (PS)

Q     : 방수량 (㎥/min)

T.H   : 전수두 (㎫)

(6) 펌프의 속도계수(K)와 흡수관 지름(㎜)의 관계표

(7) 펌프효율(%)

[eqn: eta = {W.P.S} over {B.P.S} TIMES 100]

η   : 펌프효율 (%)

W.P.S : 수마력 (PS)

B.P.S : 구동출력 (PS)

6. 소방펌프의 내압성능

6.1 시험기준

펌프 및 방수측의 관로에는 사용하는 최대값의 1.5배의 압력을, 흡수측 관로에는 1.5 ㎫의 압력을 가하는 경우 물이 새거나 현저한 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

6.2 시험방법

펌프 및 흡수측 배관의 균열, 파손, 누수 등의 유무를 검사한다.

1) 검사조건

방수측	펌프 최고압력의 1.5배
흡수측	1.5 ㎫

2) 측정항목

가. 대기압, 실온, 대기온도 및 수온

3) 검사요령

가. 내압은 0.5, 1.0, 1.5 ㎫ 등으로 구별해서 가압하고 1.5배 압력에 달한 경우에 치수 측정을 하며 그 최고 압력에서 약 3분간 유지하면서 펌프 본체의 균열, 물의 스며듬을 검사한다.

나. 기관을 정지시킨 상태로 펌프 흡수구의 한쪽을 닫고 다른 흡수구로부터 가압장치에 의하여 1.5 ㎫의 수압을 가한 다음 펌프 흡수도관 등의 누수 유무를 검사한다.

7. 진공펌프의 성능

7.1 시험기준

1) 마중물장치로 사용된 진공펌프의 성능은 진공펌프의 성능시험 정격회전속도로 실시하는 경우 폐쇄한 외단에서 측정한 진공도가 시험 당시 대기압의 84 %에 도달하는 때까지의 소요시간이 30초 이내이고, 누기는 30초간에 100 ㎩(10 ㎜Hg) 이하이어야 한다.

2) 마중물장치로 사용된 진공펌프는 30분간 최고 부하상태로 회전시키는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

7.2 시험방법

진공펌프의 진공성능 및 내구성능의 적합여부를 검사한다.

1) 진공성능

가. 검사조건

(1) 흡수관은 해당 소방펌프의 적재흡수관을 사용하되 적재흡수관과 동등한 용량이 있는 공기탱크를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 회전속도는 전격회전속도로 한다.

(3) 기름탱크는 완전히 채워 놓는다.

나. 측정항목

진공성능시험표의 측정항목은 다음에 의한다.

1	정격진공현출시간	초/84 %	7	실온	건구	℃
2	최 대 진 공 도	㎝Hg/30S			습구	℃
3	스 며 듬	㎝Hg/30S	8	흡수관지름(호칭)×길이
4	기 관 회 전 수	R.P.M	비고	축 패킹 (1) 그랜드 패킹 (2) 캔바스 패킹 (3) 기 타
5	기 름 소 비 량	보유량(㎖)
6	대 기 압	㎝Hg

다. 검사요령

다음 사항의 적합여부를 검사한다.

(1) 최대진공도가 대기압의 84 % 이상인지 여부

(2) 정격진공 현출시간(대기압 84 %에 달할 때까지의 요하는 시간)이 30초 이내인지 여부

(3) 진공샘이 30초간에 있어서 100 ㎩(10 ㎜Hg) 이하인지 여부

(4) 동력전달 절환장치의 작용의 적합여부

(5) 진공펌프 배관의 누수 유무

2) 내구성능

가. 검사조건

(1) 회전속도는 전격회전속도로 한다.

(2) 기름 소비량은 300 mL/ 30 sec 이하로 한다.

(3) 윤활유 온도는 (20 ± 5) ℃로 한다.

(4) 진공용량을 펌프 및 흡수관 5 m 이상, 병렬인 것은 10 m 1본으로 한다.

나. 측정항목

측정항목은 다음 표에 의한다.

진 공 펌 프 내 구 시 험 성 적 표
시간(분) 구 분				0	5	10	15	20	25	30
1	온도(℃)	축 수	A
			B
		진공펌프본체	C
			D
		윤 활 유
2	진 공 수
3	회전수 (R.P.M)
4	기름소비량 (㎖/min)
비 고

다. 검사요령

(1) 전격회전속도로 30분 내구시험성적표의 기재 측정사항을 측정한다.

(2) 30분간 최고부하상태로 회전시킨 후 1)의 시험을 하여 기능의 이상유무를 확인한다.

(3) 내구시험 또는 시험종료 후 분해하여 부품의 균열․파손의 유무, 시료의 온도상승 유무, 진공성능 저하유무, 기름샘의 유무 등을 검사한다.

8. 물탱크의 강도성능

8.1 시험기준

물탱크(배관 포함)는 30 ㎪의 수압에서 변형되거나 물이 새지 아니하여야 한다.

8.2 시험방법

1) 물탱크에 공기가 없도록 물을 가득 채운 후 탱크 및 부수장치(오버플로우 관, 수량계 등)를 밀폐시키고 자체급수구로  0.3 ㎪의 수압을 가한다.

2) 5분 동안 가압하여 다음의 이상유무를 안으로 확인한다.

가. 물탱크의 균열 또는 파손의 유무

나. 배관 및 플랜지의 누수 여부

다. 물탱크 용접부의 누수 여부

라. 패킹의 균열 또는 파손 여부

마. 기타 부수장치의 누수 여부

9. 물탱크의 내식성능

9.1 시험기준

방식처리한 물탱크 재료는 10.2에 따라 염무분무시험을 실시한 경우 현저한 녹이 없어야 하며, 도장 등이 심하게 벗겨지지 아니하여야 한다.

9.2 시험방법

1) 물탱크 재료 중 비내식성 재료를 KS D 9502(염수분무시험(중성, 아세트산 및 캐스분무시험))에 의하여 5싸이클(1싸이클이란 시험기의 운전 8시간, 정지방치시간 16시간을 가한 것)을 실시한다.

2) 육안으로 부식의 유무를 확인한다.

10. 포소화약제 탱크 및 포소화장치의 성능

10.1 시험기준

1) 포소화약제 탱크(배관 포함)는 30 ㎪의 수압시험에 이상이 없고 물이 새지 아니하여야 한다.

2) 포소화약제 압송펌프가 있는 경우에는 5.1 2)에서 규정한 규격방수성능으로 6시간 고압방수 성능으로 2시간 운전에 견딜 수 있는 성능이어야 하고, 그 펌프에 연결되는 배관에는 안전밸브를 설치하여야 한다.

10.2 시험방법

1) 포소화약제에 공기가 없도록 물을 가득 채운 후 탱크를 밀폐시키고 포주입구 등에 내압시험장치를 연결하여 0.3 ㎪의 수압을 가한다.

2) 5분 동안 가압하여 다음의 이상유무를 안으로 확인한다.

가. 포소화약제 탱크의 균열 또는 파손의 유무

나. 배관 및 플랜지의 누수 여부

다. 포소화약제 탱크 용접부의 누수 여부

라. 패킹의 균열 또는 파손여부

마. 기타 부수장치의 누수여부

11. 표시사항

소방펌프자동차에는 다음 사항을 알루미늄 명판에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 11.7 및 11.8은 취급설명서에 표시할 수 있다.

11.1 종별 및 형식

11.2 KFI인정번호

11.3 제조년도 및 제조번호

11.4 제조업체 또는 상호

11.5 기관의 형식 및 제조번호

11.6 차대의 형식 및 제조번호

11.7 사용안내문(조작방법 및 취급상의 주의사항)

11.8 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검필증 등)

제3장  인 정 시 험

12. 시험방법 및 시험항목별 시료수

인정시험 방법은 제2장의 해당 시험기준에 의하며 시험항목별 시료수는 다음과 같다.

시 험 항 목	시료수(개)	비고
(1) 서류검토	-
(2) 표시	1
(3) 소방자동차의 내구성능
(4) 가바나 성능
(5) 소방펌프의 방수 및 내구성능
(6) 소방펌프의 내압성능
(7) 진공펌프의 성능
(8) 물탱크의 강도성능
(9) 물탱크의 내식성능
(10) 포소화약제 탱크 및 포소화장치의 성능

※ 비고 : 소방펌프가 “소방자동차용 소방펌프의 성능에 관한 인정기준”에 적합한

경우에는 (5) 내지 (7) 시험항목을 생략할 수 있다.

13. 시험순서

			서류검토
			표 시
			물탱크의 내식성능
(가)			(나)			(다)
소방자동차 내구성능			소방펌프의 방수 및 내구성능			진공펌프의 성능
가바나 성능			소방펌프의 내압성능			물탱크의 강도성능
						포소화약제 탱크 및 포소화장치의 성능

※ 비고

(1) 시험시료가 중복되지 아니하는 시험항목은 동시에 시험할 수 있다.

(2) 시험 진행과정에서 기준에 부적합한 사항이 발생하는 경우 잔여 시험항목에  대한 시험을 중지할 수 있다.

제4장  제 품 검 사

14. 검사항목 및 검사항목별 구분

제품검사 검사항목 및 검사항목별 구분은 다음과 같다.

시 험 항 목				비고
(1) 소방자동차의 내구성능	8시간		△
	30분		○
(2) 가바나 성능			○
(3) 소방펌프의 방수 및 내구성능	8시간		△
	30분		○
(4) 소방펌프의 내압성능			○
(5) 진공펌프의 성능	진공성능		○
	내구성능		△
(6) 물탱크의 강도성능			○
(7) 물탱크의 내식성능			△
(8) 포소화약제 탱크 및 포소화장치의 성능	탱크강도성능		○
	포소화장치성능	8시간	△
		30분	○
(9) 표시			○

※ 비고 : “○”은 해당시험항목을 표시

“△”는 부정기시험항목을 표시

15. 검사순서

소방자동차의 내구성능
가바나 성능
소방펌프의 방수 및 내구성능
소방펌프의 내압성능
진공펌프의 성능
물탱크의 강도성능
물탱크의 내식성능
포소화약제 탱크 및 포소화장치의 성능
표 시

16. 제품검사 시행방법 및 판정기준

16.1 검사방법은 제2장에 의하여 실시한다.

16.2 전수검사를 실시하며 시료중 결점이 1개라도 포함된 시료는 불합격으로 하고 결점이 없는 시료는 합격으로 한다. 다만, 즉시 수정이 가능한 경결점의 경우 3개까지 수정하여 적합한 경우에 한하여 합격으로 한다.

16.3 검사진행중 결점이 발생되어 당해 시료가 불합격되는 경우에는 남은 검사항목의 검사를 생략할 수 있다.

16.4 소방펌프가 “소방자동차용 소방펌프의 성능에 관한 인정기준”에 적합한 경우에는 5. 소방펌프의 방수 및 내구성능, 6. 소방펌프의 내압성능, 7. 진공펌프의 성능 시험을 생략할 수 있다.

17. 부정기시험

17.1 부정기시험은 15로트당 1회의 비율로 실시한다. 다만, 한국소방산업기술원 원장이 제품의 품질확보를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 수시로 부정기시험을 실시할 수 있다.

17.2 부정기시험 시료수는 1대로 한다.

17.3 부정기시험 합부판정은 부정기시험 결과를 포함하여 판정한다. 다만, 부정기시험항목 이외의 다른 시험항목의 시험결과 이전에 완료할 수 없는 부정기시험항목이 있는 경우에는 당해 부정기시험 항목의 시험결과에 관계없이 우선 합부를 판정하고 부정기시험은 계속 진행한다.

17.4 부정기시험결과 부적합한 경우 다음에 의하여 조치한다.

1) 부적합 판정된 이후에 신청하는 제품검사부터 연속 5회(재신청 제외) 합격할 때까지 부적합한 시험항목을 포함하여 제품검사를 실시한다. 이 경우 제품검사의 합부판정은 부적합한 시험항목의 결과를 포함하여 실시한다.

2) 1)의 규정에 의한 제품검사에서 연속 5회 합격판정되기 이전에 신청된 로트는 1)의 규정에 의한 제품검사의 적용을 받는다.

부      칙

제1조(시행일) 이 기준은 2012년 2월 6일부터 시행한다.

제2조(KFI인정의 경과조치) 이 기준 시행당시 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제1항 규정에 따라 형식승인을 받은 경우에는 KFI인정의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다. 다만, KFI인정의 일부 또는 전부를 생략 받고자 하는 경우에는 이 기준 시행일 3개월 이내에 KFI인정을 신청하여야 한다.

제3조(제품검사의 경과조치) 이 기준 시행당시 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제3항 규정에 따라 제품검사를 받아 합격된 제품에 대하여는 이 기준에도 불구하고 제품검사에 합격된 것으로 본다.

[별표 1] 결점표

항목	치 명 결 점	중 결 점	경 결 점
소방자동차의 내구성능	기준에 부적합한 것
가바나 성능	(1) 가바나가 작동하지 않은 것	(1) 무부하순시 최고: 120 %를 초과한 것 (2) 무부하순시 최고: 110 %를 초과한 것	(1) 정정을 요하는 시간이 10초를 초과한 것 (2) 가바나의 여유폭이 ±2.5 %를 초과한 것
소방펌프의 방수 및 내구성능	1. 방수용량이 기준의 규격치 이하의 것 2. 펌프본체 (1) 균열 및 파손이 있는 것	1. 펌프본체 (1) 펌프에 탄 흔적이 있는 것 (2) 펌프카바의 조임볼트에 흔들림이 있는 것 2. 마중물장치 (1) 유조의 기름이 진공펌프 조작시 이외의 유출이 있는 것 (2) 진공펌프의 균열 또는 파손이 있는 것 3. 구동장치 (1) 균열 또는 파손이 있는 다음의 것 (가) 펌프구동 기아케이스 또는 기아 (나) 진공펌프구동 기아케이스 또는 기아 (2) 기아케이스의 유온의 상승이 다음의 온도를 넘는 다음의 것으로 외부온도가 30 ℃ 이상의 경우에는 ±5 ℃로 한다 (가) 기아케이스 100 ℃ (나) 주행펌프 및 밋숀 공용기아 케이스 +110 ℃ (3) 느러짐 샘 이상의 기름샘이 있는 다음의 것 (가) 기아케이스 (나) 트러스트베어링 브라켓트 (4) 기아케이스의 죠인트 등의 진동소음이 심한 것 (5) 스를라이닝의 이탈이 5 ㎜ 이하인 것 (6) 펌프레바가 빠지거나 들어가지 않는 것 (7) 구동축 조인트 또는 축수의 조임볼트의 흔들림이 있는 것	1. 펌프본체 (1) 느러짐 샘, 이상의 물이 새는 다음의 것 (가) 펌프카바 맞춤부분 (나) 플랜지 맞춤부분 (다) 드레인콕크 부착부분 (2) 펌프안으로부터 서리어 스며듬 샘 이상의 물이 새는 것 (3) 압력계지침의 흔들림이 지시압력의 10 % 이상인 것 2. 마중물장치 (1) 배관 및 유조의 기름샘이 있는 것 (2) 지수밸브쟉키 연결관, 자동밸브 진공펌프카바 누수 또는 기름샘이 있는 것 3. 구동장치 (1) 서리어 스며듬 이상의 기름샘 또는 물이 새는 다음의 것 (가) 가스배기 (나) 케이스 맞춤부분 (다) 조임볼트 (라) 브라인드 (마) 오일씰 (2) 축수 또는 진공펌프클러치의 스러스트 부분이 과열하는 것
소방펌프의 내압성능	1. 펌프본체가 파손, 균열 및 물샘이 있는 것	1. 균열, 파손, 물샘이 있는 다음의 것 (1) 자동방수구 폐지밸브 (2) 방수도관, 흡수도관 (3) 압력계측장치 (4) 펌프본체, 패킹 (5) 흡수도관 또는 방수 도관의 패킹	1. 서리어 스며듬 이상의 물이 새는 다음의 것 (1) 펌프카바 맞춤 부분 (2) 플랜지 맞춤 부분 (3) 흡수도관, 방수도관의 주물 및 용접부 (4) 흡수구의 중간 연결 금속구 (5) 배관 및 콕크
진공펌프의 성능	1. 성능이 기준의 규격치 이하인 것 2. 진공펌프가 균열 또는 파손이 있는 것	1. 진공펌프가 탄 흔적이 있는 것 2. 진공펌프가 기름을 전혀 흡입하지 않는 것 3. 진공펌프 사이드카바의 조임볼트에 흔들림이 있는 것	1. 진공샘이 30초간에 있어서 100 ㎩ (10 ㎜Hg)를 초과하는 것 2. 유조의 유량이 진공펌프 조작시간 30초에 있어서 유조의 전유량의 1/3을 초과하는 것
조작성능	1. 진공펌프가 균열 또는 파손되어 있는 것 2. 진공펌프의 성능이 규격치 이하인 것 3. 낙수가 되지 않는 것	1. 자동절환 밸브가 작동하지 않는 것 2. 자기흡수가 작용하지 않는 것 3. 배수에 요하는 시간이 10분 이상인 것 4. 진공펌프의 서리어 스며듬이 있는 것 5. 진공펌프가 기름을 전혀 흡수하지 않는 것 6. 진공펌프 사이드카바 조임볼트의 흔들림이 있는 것 7. 낙수 후 자동방수구 폐지밸브의 교환을 요하는 것	1. 자동절환 장치의 작동후의 압력이 0.3 ㎫를 초과하는 것 2. 자기흡수장치의 작동시 압력이 0.25 ㎫ 이하인 것 3. 자기흡수에 있어서 마중물 완료가 60초를 초과하는 것 4. 진공펌프의 클러치가 미끄러지는 것 5. 조작레바 또는 링크기구가 다른 고정부품과 접촉시 지장이 있는 것 6. 계기가 적정지시를 못하는 것 7. 배수를 요하는 시간이 5분 이상인 것 8. 조작콕크레바가 다른 조정부품과의 간격이 15 ㎜ 이하인 것 9. 낙수후 자동방수구 폐지밸브의 조정을 요하는 것 10. 흡수관은 호칭 100 및 90은 29 ㎜, 호칭 75는 26 ㎜ 이하인 것
물탱크의 강도성능	1. 물탱크의 균열 또는 파손이 있는 것	1. 배관 및 플렌지에 물이 새는 것(느러진샘 이상) 2. 물탱크 용접부의 번지는샘(물이 고여 새는 것 이상)이 있는 것 3. 패킹의 균열 또는 파손이 있는 것	1. 물샘(느러진샘 이상)이 있는 다음의 것 (1) 맨홀 (2) 드레인콕크 또는 밸브 (3) 수량계
물탱크의 내식성능	기준에 부적합한 것
포소화약제 탱크 및 포소화장치의 성능	1. 포소화장치 (1) 포소화액조의 균열 및 파손이 있는 것 2. 혼합장치가 작동되지 않는 다음의 것 (1) 차압밸브 (2) 포소화액조 (3) 메타링콕크 3. 발포상태를 현출할 때까지의 시간이 60초를 초과하는 것	1. 포소화장치 (1) 배관 및 후렌지에 액이 새는 것(늘어짐샘이상) (2) 포소화액조 용접부에 번지어 샘이 있는것(물이 고여 새는 것 이상) (3) 패킹의 균열 또는 파손이 있는 것 2. 포노즐이 방액사정이 15 m 이하인 것 3. 혼합장치의 세척이 되 지 않는 것 4. 계기가 작동되지 않는 것 (1) 혼합압력계 (2) 약액펌프압력계 5. 혼합유량범위가 규정치 외인 것(치명결점의 1호에 기재된 장치이후의 것에서는 치명결점의 1호장치의 유량범위에 충만되지 않는 것)	1. 포소화장치 (1) 액이 새는 다음의 것(느러짐샘이상) (가) 맨홀 (나) 드레인콕크 또는 밸브 (다) 액량계 (라) 약액콕크 2. 물혼합비가 유량범위에서 최대최소차가 1.5 % 이상인 것 3. 물과 약액의 혼합비대 물대응 혼합비의 비율이 1.3 이상인 것 4. 약액혼합비가 다음의 것 (1) 3 %형: 4.5 % 이상 (2) 6 %형: 7.0 % 이상 5. 발포상태를 현출할 때까지의 시간이 30초를 초과하는 것 6. 발포비율이 다음의 것 (1) 수온 10 ℃ 미만 4배 미만 (2) 수온 20 ℃ 미만 5배 미만 (3) 수온 20 ℃ 이상 6배 미만 7. 조작레바가 측판에 접촉하는 것 8. 조작콕크가 전용도에 사용되지 않는 것
표시사항		표시사항이 오기, 누락되어 있는 것	표시사항의 판별이 불가능한 것