소방펌프차 고압송수시 안전관리 수칙

1. 현장부서 선정시 경사지는 피하고 되도록 평지에 부서하여 주차브레이크     잠김장치 및 고임목 고임 상태를 확인한다.

2. 고압송수전 그랜드 패킹에 구리스를 충분히 주입한다.

3. 압력계, 호스연결 등은 측면(정면 ×)에서 비스듬히 측정, 조작함을 원칙으로 한다.

4. 고압송수전 반드시 예비송수를 실시한다.(소방호스 내피 파열방지)

5. 직결중계하는 소방차 토츌압력은 15kgf/㎠ 이내로 중계 송수한다.

6. 최종 고압송수되는 소방차 토츌압력은 35kgf/㎠ 이내로 한다.

7. 최종 고압송수되는 소방차 메인밸브, 자체급수밸브는 절대 개방하지 않는다.

8. 고압송수시“P.T.O 냉각수 밸브”및“그랜드패킹 냉각수 밸브”를

반드시 개방하여 과열을 방지한다.

9. 고압상태에서 밸브 조작시 먼저 스로틀(엔진회전속도 조절레버)을 낮춰서     펌프, 배관 부위의 손상을 방지하고 급격한 밸브 조작은 절대금지.

10. 관창수와 펌프조작 대원간 긴밀한 통신체계를 유지할 것.

11. 고압송수시 펌프차 조작자는 토출계 이상유무를 지속적으로 관찰한다.

12. 펌프 운전중 이상현상(소음 및 연기) 발생시 즉시 엔진을 정지하여

이상유무를 확인한다.

13. 고압송수시 펌프차는 60분간 고압 펌핑후 30분간 쉬도록 한다.