소방현장 무선통신망 119안전센터 노후장비 교체 및 보강

검사(수) 조서

1. 구 성 품

번호	품 명	단위	수량	요 구 사 양
1	UHF(100W)이하 고정국 송수신기	EA	35	● 주파수 범위 : 403~470MHz ● 채 널 수 : 1,000개 이상 ● 채널 간격 : 12.5㎑ / 25㎑ ● 전 파 형 식 : 8K50F3E, FXE, FXD ● 주파수안정도 : ± 1.5ppm 이하 ● 오디오 응답 : TIA603B ● 디스플레이 : 컬러 LCD
2	보강공사	EA	35	● Gain: 6dBi 이상 ● VSWR : 1 : 1.5 이하(440㎒ ~ 450㎒) ● Impedance : 50Ω ● Max Input Power : 100W 이상 ● Surge Capablity 40KA(8x20㎲)

2. 검 사 항 목

번호	검사항목	검사방법	확인
1	육안검사	외관 및 배선 확인 (파손, 신품 여부)
2	동작검사	감도 체크 및 VSWR 확인

검수자  소속 : 서울종합방재센터   계급 : 지방소방교     성명 : 남성의 서명

검수자  소속 : 서울종합방재센터   계급 : 임기제사무관   성명 : 한철희 서명