매달 해온 대피훈련이 대형참사 막았다… 영화관 직원들 마지막에 대피

|기사입력 2014-05-27 03:43

극장과 대형 식당가, 버스터미널이 모여 있는 복합 상가건물. 그것도 지하철역과 붙어 있어 하루 유동인구가 수만명인 건물, 이곳에서 출근시간대에 불이 났지만 주기적으로 이뤄진 대피훈련 덕분에 사상자를 그나마 줄일 수 있었던 것으로 밝혀졌다.

26일 대형 화재가 발생한 경기도 고양시 고양종합터미널 지하 2층의 홈플러스 직원들은 불이 나자 기민하게 대피했고, 5∼7층 영화관 메가박스 직원들은 평소 훈련한 대로 관람객 50여명을 무사히 탈출시켰다. 정부는 몇 시간 만에 고양종합터미널에서 5㎞ 떨어진 화정터미널에 임시정류장을 설치하고 수송차량을 투입해 승객 불편을 최소화했다.

고양종합터미널의 메가박스 백석점은 사고 당시 영화 두 편을 상영 중이었다. 다른 상영관 한 곳도 곧 영화가 시작될 시간이었다. 불이 난 사실이 확인되자 근무 중이던 직원 8명은 곧바로 상영관 안에 뛰어 들어가 관객 50여명을 모두 비상계단으로 대피토록 유도했다. 직원들은 이어 5∼7층 화장실 등을 일일이 점검해 남아 있는 사람이 없다는 걸 확인한 뒤 마지막으로 대피했다. 메가박스 본사도 화재 발생 10분도 안 된 오전 9시10분쯤 백석점으로 연락해 대피 상황을 체크했다. 메가박스 관계자는 “한 달에 한 번씩 직원 대상 화재대피교육을 벌여온 효과를 톡톡히 봤다”고 말했다.

지하 2층 홈플러스 직원들도 평소 강도 높은 훈련 덕에 신속히 대피할 수 있었다. 홈플러스는 한 달에 한 번씩 화재 대피 훈련을, 일주일에 한 번씩 점포 시설점검을 한다. 세월호 참사 직후인 지난달 22일에는 특별 대피 훈련도 했다. 이날도 화재가 발생하자 홈플러스 보안요원들은 일제히 “대피하라”고 소리쳤고 개장 준비를 하고 있던 직원 100여명은 일사불란하게 매장 밖으로 탈출했다. 임대점포주 A씨(여)는 “엄청나게 대피훈련을 한 덕분에 피해가 크지 않아 정말 다행”이라며 연신 가슴을 쓸어내렸다.

국토교통부는 고양종합터미널에서 운행하는 30개 노선의 시외버스들이 화정터미널을 지나도록 조치했다.

고양=김동우 기자 love@kmib.co.kr

[고양터미널 화재] 防火셔터 꺼놓고 용접하다 불낸 듯… 순식간 번진 유독가스에 질식

|기사입력 2014-05-27 03:01|최종수정 2014-05-27 10:27

고양종합터미널 화재 상황.

[스프링클러도 제대로 작동 안 돼… 7명 사망·54명 중경상]

-28분 만에 진화됐지만 큰 피해

지하1층 가스배관 용접중 불꽃… 새어나오던 가스에 불붙은 후 가연성 자재로 옮겨 간 듯

검은연기 에스컬레이터 타고 곧바로 건물 전체로 차올라… 초당 3~5m 속도로 위층 확산

경기 고양시 고양종합터미널 화재는 단 28분 만에 진화됐다. 하지만 7명이 목숨을 잃었다. 지하 1층과 지상 2층에서 발견된 사망자들은 모두 유독가스에 질식당했다. 유독가스를 차단했어야 할 방화 셔터가 작동하지 않아 피해가 커졌다.

26일 오전 9시 1분 불이 난 곳은 지하 1층이었다. 당시 CJ푸드빌이 발주한 푸드코트 내부 리모델링 공사가 한창이었다. 한 인부가 가스 배관을 용접하던 과정에서 불꽃이 튀었고, 약하게 새어나오던 도시가스에 불이 붙었다. 불길이 천장과 가연성 물질에 옮아간 것이라는 것이 경찰과 소방서의 추정이다.

불이 나자마자 연기는 지상 1층과 2층을 거쳐 순식간에 건물 전체로 차올랐다. 유독가스는 에스컬레이터를 타고 위층으로 확산됐다. 당시 건물 2층 버스 매표소에 있던 김서준(16)군은 "9시가 조금 넘어 갑자기 에스컬레이터 있는 곳에서 검은색 연기가 휘돌며 치솟아 깜짝 놀랐다"고 말했다. 김군은 "매캐한 냄새에 숨을 제대로 쉴 수 없어 짐도 놔두고 밖으로 빠져나왔다"고 말했다.

이 건물에는 화재 연기를 막기 위한 방화 셔터가 각 에스컬레이터 앞에 설치돼 있었다. 그러나 불이 처음 시작된 지하 1층의 방화 셔터는 단 한 대도 작동하지 않은 것으로 조사됐다. 지상 1·2층에 설치된 층간 방화 셔터들도 전혀 작동하지 않았다. 소방관들이 진입했을 때 건물의 1층의 스프링클러는 꺼져 있었다. 사고 당시 지하 1층뿐만 아니라 지상 1~4층에서도 롯데아울렛 매장의 신설 공사가 진행되고 있었다. 경찰과 소방 당국은 "공사의 편의를 위해 방화 셔터와 스프링클러를 꺼놓았을 가능성에 대해 조사 중"이라고 말했다.

불이 나자 지하 1층에 있던 100여명은 뒤쪽 쪽문으로 탈출했다. 1층은 매장 대부분이 비어 있었고, 2~4층은 외부로 연결된 부분이 있어 사람들이 바로 밖으로 대피한 것으로 조사됐다. 하지만 터미널 2층 가장 안쪽인 매표소 사무실과 화장실에 있던 터미널 직원들이 미처 밖으로 대피하지 못하고 변을 당했다. 지하 1층 에스컬레이터 앞에서도 인부로 보이는 시신이 발견됐다.

당시 지하 1층 주차장 쪽에서 공사를 하고 있던 김모(31)씨는 "불길은 보이지 않았지만 갑자기 연기가 시커멓게 퍼졌다"며 "작업 도구를 다 팽개치고 몸만 빠져나왔다"고 말했다. 한 여성(42)은 "갑자기 '꽝' 떨어지는 소리도 났는데 엘리베이터 추락 소리인 것 같았다"며 "'뛰어! 대피해!'라는 소리가 들려 뛰기 시작했다"고 전했다.

현장에 출동한 한 소방관은 "연기는 수평 이동보다 수직 이동이 5~6배는 빠르다"고 말했다. 그는 "인테리어 바닥재 등으로 쓰이는 폴리 합성수지 등에서 일산화탄소를 비롯한 유독가스가 다량으로 발생해 지상 2층에 유입되면서 피해가 컸던 것으로 보인다"고 했다. 방화 셔터가 내려지지 않은 채 위층으로 뚫린 에스컬레이터는 마치 굴뚝처럼 유독가스를 건물 위층으로 빨아올렸다는 것이다. 유독가스는 초당 3~5m의 무서운 속도로 위층으로 확산됐고, 약 2만8000㎡(8500평) 부지에 위치한 대형 건물 전체를 시계 50㎝ 미만의 매캐한 가스로 가득 채웠다. 실제로 연기는 이 건물 5~7층을 쓰는 영화관에도 스며들었다.
[뉴스 7] 순식간에 연기 번져…손쓸 틈도 없었다 TV조선 바로가기

영화 관람객 김모(37)씨는 "영화가 시작하려는 참에 비상등이 켜졌고 매캐한 냄새가 나 아래층으로 대피했다"고 했다.

불행 중 다행으로 화재 대피 사이렌과 자동 대피 방송은 정상적으로 이뤄졌다고 소방 당국은 밝혔다. 이마저 작동하지 않았다면 당시 건물 안에 있던 700명은 참사의 희생자가 될 뻔했다.

이날 터미널과 연결된 지하철 백석역에도 연기가 유입돼 오전 9시 15분부터 지하철은 양방향 무정차로 통과했다가 오전 10시 21분부터 정상 운행됐다. 전문가들은 "공사 관계자들의 '설마' 하는 생각이 유독가스 확산의 결정적 이유"라고 지적했다. 박재성 숭실사이버대 소방방재학과 교수는 "대규모 지하 공간에서 공사를 할 때에는 기본 소방 설비 외에 이중 삼중으로 다른 대비책까지 마련해놔야 하는데, 기본 설비 기능을 꺼놓고 공사를 진행했다는 것은 안전을 아예 고려하지 않았다는 이야기"라고 말했다.
[일산=김강한 기자]
[최연진 기자]

또 터진 안전사고…순식간에 유독가스 번져 인명피해 속출

|기사입력 2014-05-27 03:31|최종수정 2014-05-27 03:43

세월호 참사 이후 정부가 연일 안전을 강조하고 있는데도 경기 고양시 도심 한복판에서 큰불이 나 수십명의 사상자가 발생했다.

26일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 9시2분 고양시 일산동구 고양종합버스터미널에서 불이 나 7명이 숨지고 41명이 부상을 입었다. 불은 신고를 받고 출동한 소방대에 의해 30여분 만에 진화됐다. 병원으로 옮겨진 부상자 중에는 중상자 7명도 있어 사망자가 더 늘어날 가능성도 있다.

화재 당시 건물 내부에는 개점을 준비하던 직원과 터미널 승객 등 수백여명이 있어 초기 진화가 이뤄지지 않았다면 인명피해 규모가 더 커질 수도 있었다.

◆무리한 공사가 화재 원인?

소방당국에 따르면 화재는 지하 1층 CJ푸드빌 음식점 리모델링 공사 현장에서 취사용 LNG(액화천연가스) 배관 용접을 하다 불꽃이 가스에 튀면서 발생한 것으로 추정된다. 불은 공사 중이던 인테리어 자재를 순식간에 태우고 대량의 유독가스를 발생시켰다. 유독가스는 에스컬레이터를 따라 지상 2층까지 수직 상승했다.

지상 2층과 지상 1층에서 5명, 1명이 발견된 사망자는 이 유독가스에 질식된 것으로 추정된다. 유독가스에 중독된 부상자들은 동국대 일산병원과 일산 백병원, 명지병원 등에서 치료받고 있다.

아찔했던 이번 사고도 안전 관리 미흡에 따른 ‘인재’라는 지적이 나온다. 다음달 초 식당 오픈 일정을 맞추기 위해 무리한 공사를 지시했다는 의혹과 함께 공사 인부들이 가스 배관을 제대로 잠그지 않았다는 얘기도 나온다. 경찰은 이번 공사를 지휘한 D업체를 비롯해 용접 공사를 담당한 M업체 등의 안전의무 소홀로 인한 과실 여부를 집중적으로 조사할 방침이다.

이에 대해 CJ푸드빌 관계자는 “입점하기로 한 외부 브랜드 매장에서 인테리어 공사를 하다 화재가 발생한 것으로 파악된다”며 “조사 결과를 지켜보겠다”고 말했다.

화재 발생 후 신속하지 못한 대처가 인명 피해를 키웠다는 지적도 있다. 화재 현장에서 대피한 시민들은 녹음된 화재 발생 경보만 들었을 뿐 정확한 비상구를 안내받지 못해 우왕좌왕했다고 전했다. 실제로 구조대가 수습한 시신은 대부분 지상 2층의 터미널 매표소와 화장실 같은 구석진 곳에서 발견됐다.

◆소방설비 작동 차단, 점검 부실 의혹도

스프링클러와 방화셔터 등 소방설비도 제대로 작동하지 않은 것으로 전해졌다. 소방설비가 제대로 작동하지 않은 이유에 대해 고양시 관계자는 “‘대수선공사’로 소방설비 작동이 차단됐다”고 말했다. 건축법상 대수선공사는 내부 칸막이 변경을 위한 방화구획 변경을 수반하므로 적법한 절차를 거쳐 방화셔터 등 소방설비 작동을 중단시킬 수 있다는 설명이다. 그러나 대형마트와 터미널 등이 있는 다중이용시설에서 소방설비의 작동 중단을 보완대책 마련 없이 허용한 것은 문제라는 지적이 나온다.

고양시가 고양터미널에 대한 안전점검을 부실하게 했다는 의혹도 제기됐다. 고양시는 지난 4월28일부터 공사현장과 관리대상 시설물을 집중 점검했다. 고양터미널에 대한 점검은 지난 16일에 이뤄졌다. 시 관계자는 “경보·피난시설 작동 여부 등에 대한 전수조사를 벌였다”며 “당시 지하 1층과 지상 1·2층에는 별 문제가 없었다”고 밝혔다. 앞서 3월에도 소방시설에 대한 점검이 있었으나 역시 특별한 이상이 없었던 것으로 확인됐다.

고양=오형주 기자 ohj@hankyung.com

“검은 연기 삽시간에… 출구 못찾아 아수라장”

|기사입력 2014-05-27 03:08|최종수정 2014-05-27 10:37

애타는 구조 26일 오전 9시 2분경 화재 사고가 발생한 경기 고양시 일산동구 고양종합터미널 현장에서 구조대가 환자에게 응급조치를 하고 있다. 고양=뉴시스

[동아일보]

[고양종합터미널 화재]

급박했던 사고 당시 상황

“매표소 앞에 서 있는데, 갑자기 천장이 까매졌어요. ‘정전됐나’ 싶어서 둘러보는데 뒤쪽 에스컬레이터에서 불길이 치솟아 올랐어요.”

충남 서산에 있는 기독교 대안학교 ‘헤브론원형학교’를 다니는 김서준 군(16)은 주말을 집에서 보내고 학교에 가기 위해 26일 오전 경기 고양종합터미널을 찾았다. 무심코 김 군이 시계를 본 건 오전 9시 2분. 바로 그때 솟아오르는 불길을 보고 김 군은 옆에 둔 짐을 챙길 새도 없이 건물 밖 버스승차장으로 뛰어나갔다. 곧 건물은 검은 연기로 휩싸였다.

지하 1층 푸드코트의 CJ푸드빌 리모델링 공사현장에서 발생한 불길은 순식간에 2층까지 퍼졌다. CJ푸드빌은 올해 초 고양종합터미널 지하 1층 임대사업자로 선정돼 종합 관리해 왔으며 이곳에 자사 외식 브랜드뿐만 아니라 미용실 등 여러 가지 편의시설을 입점시켜 7월부터 영업을 시작할 계획이었다. 지하 5층, 지상 7층의 고양종합터미널은 연면적 14만6000여 m² 규모로 시외버스 터미널을 비롯해 영화관과 대형마트 등이 입점한 대형 다중이용시설이다. 불이 났을 때는 지하 2층에 있던 대형마트 홈플러스가 영업을 막 시작하려던 시간이라 손님이 거의 없었고 터미널을 이용하는 출근 승객들도 대부분 빠져나간 뒤였다. 많은 이용객이 붐비는 시간대였다면 엄청난 대형 참사로 번질 뻔했다.

세월호 침몰 사고의 영향인 듯 시민들은 “불이야” “피해”라고 서로 외치며 대피를 독려했다. 경기도소방재난본부는 이날 버스터미널과 대형마트, 영화관 등 건물 안에 모두 700여 명이 있었던 것으로 보고 있다. 사상자를 제외한 650여 명이 검은 연기를 보자마자 신속히 건물 밖으로 대피한 것으로 알려졌다.

화재 직전인 오전 9시 1분경 엘리베이터를 타고 지하 3층 주차장으로 가던 문용찬 씨(33)는 지하 2층에서 덜컹거리며 연기가 조금씩 들어왔고, 지하 3층에 도착해 문이 열렸을 때 앞이 안 보일 정도로 뿌연 연기가 들어왔다고 했다.

“무작정 ‘닫힘’ 버튼을 눌렀어요. 지상 3층에 도착해서 연기와 함께 기침하며 주차장과 연결된 통로로 뛰어나왔습니다.”

문 씨가 엘리베이터에서 연기와 함께 뛰어나올 땐 3층에서 공사 작업을 하던 인부들이 어리둥절해하며 장비를 챙기고 있었다. 화재 경보가 울리며 대피 방송이 나오고 있었기 때문이다.

이번 화재의 경우 ‘화재가 났으니 대피해 주십시오’란 안내 방송이 제때 나와 피해가 더 커지지 않았다. 2층 대합실에 앉아 있던 서지숙 씨(47·여)는 “녹음된 여자 목소리로 ‘화재가 났다’는 얘기를 듣는 순간 주변에 앉아 있던 20여 명이 함께 외부로 뛰어나갔다”고 했다. 스프링클러도 작동해 지하 2층 매장에 있던 사람들 중엔 천장에서 물이 떨어져 뛰어나온 이도 있다.

건물 5∼7층에 있는 메가박스에서 영화를 보던 관객들은 비상등이 켜지고 타이어 타는 냄새가 퍼지자 “불이야”를 외쳤고, 직원들이 관객들을 대피시켜 피해는 없었다. 메가박스 측에 따르면 오전 9시 전체 8개 관(1224석) 중 2개 관에서 30여 명이 영화를 보던 중 9시 5분에 화재 사이렌이 울렸다. 지하 2층 홈플러스에선 보안요원들이 “대피하라”고 안내했다. 외부 인도와 연결된 지상 1층, 버스승차장과 연결된 지상 2층, 터미널 뒤편 주차장과 연결된 지상 3층, 옥상 공원과 연결된 지상 5층 등 건물 구조가 비교적 대피하기 수월한 상태였다는 분석도 있다.

다만, 지상 2층 매표소 사무실 안과 화장실에서 사망자가 발생한 데 대해 소방 관계자는 “(사망자가) 매표소 안쪽에 있었고, 화장실에 있던 피해자는 유독가스를 피해 피신하다 고립된 것 같다”고 추측했다.

그러나 면적이 워낙 넓고 연기가 순식간에 퍼져 출구를 찾는 데 애를 먹은 시민도 적지 않았다. 오전 9시 15분경 버스터미널과 연결된 백석역에서 내린 회사원 이혁재 씨(28)는 “지하철 내부에 연기가 가득해 카드로 찍고 나오기 어려울 정도로 앞이 안 보였다”고 했다. 이 씨는 목이 아프고 어지러워 병원을 찾았다. 이승연 씨(34·여)도 2층 대합실에서 가방 정리를 하다 조금 늦게 나오며 출구를 찾아 헤맸다. 이 씨는 “출구 방향을 봐놓지 않았으면 나오는 데 더 시간이 걸렸을 것”이라고 말했다. 이 씨의 옷과 얼굴에는 그을음이 묻어 있었다. 사망자와 부상자들은 일산병원, 일산백병원, 명지병원, 일산동국대병원 등으로 나뉘어 이송돼 치료를 받았다.

고양=강은지 kej09@donga.com·박성진 기자

인명구조견 '제우스' 신고 합니다

기사등록 일시 : [2014-05-26 11:27:39]

【경북=뉴시스】최창현 기자 = 인명구조견 '제우스'가 경북도 119특수구조단에 배치됐다.

이번에 배치된 인명구조견 '제우스'는 라브라도리트리버종으로 2012년 1월13일(만 2세) 출생해 2년여에 걸쳐 소방방재청 인명구조견 양성훈련을 통과했다.

26일 구조단에 따르면 올 3월 중앙119구조본부에서 실시한 인명구조견 공인인증 평가에서 성품과 지구력 등 모든 분야에서 우수한 성적을 거둔 자질과 구조능력이 뛰어난 구조견이다.

인명구조견은 사람보다 1만배나 뛰어난 후각을 지니고 있어 각종 재난현장에서 구조대원보다 먼저 전문 119핸들러와 함께 투입돼 능력을 발휘한다.

한편 경북 119특수구조단을 포함해 전국에서 활약하고 있는 인명구조견은 모두 21마리이다.

국내 인명구조견은 1998년 첫 도입 이후 총 1784회 현장에 출동해 229명을 구조했다. 경북에서는 2008년 도입 이후 이번 제우스를 포함 총 3두(세력, 비젼, 제우스)의 인명구조견을 운용하고 있다. 총 235회 출동해 18명의 인명을 구조했다.

도 강철수 소방본부장은 "인명구조견이 각종 재난현장에서 실종자 수색 및 구조활동에 일익을 담당할 수 있도록 철저히 훈련하고 관리하겠다"고 말했다.

chc@newsis.com