소수력발전시설 보완요청 내용

□ 유지관리 사항

○ 관리(운영자) 교육 및 운영기술 매뉴얼 지급, 국내 소수력 견학

○ PC모니터 표시(영문⇒한글) 변경

○ 유지관리에 필요한 예비자재 및 부품 확보

○ 일정기간 시공사와의 합동근무 및 고장 발생 시 하자보수 관계

[전기분야]

○ 옥외 수배전반설비에 건물 또는 캐노피 설치

○ 옥외 수배전반 안전 휀스접지 및 발전기 외함(1, 2, 3호기) 본딩 접지

○ 수차발전기 시운전시 역률이 약 65% 정도이나 90%이상이 될 수         있도록 개선 검토.

▶ 한전규정 : 한전 송ㆍ배전용 전기설비 이용규정 『별표6』 “신재생                    발전기의  역률은 90% 이상으로 유지하여 운전 하여야 함”.

○ 노량진 제어센터 모니터에 각 상 전압 표출

○ 수차발전기 현장 조작판넬(LOP) 1, 3호 상부 조명등 설치

○ CCTV 카메라 3대 줌 기능 및 방향조작 기능으로 변경 또는 추가

○ 수차발전기 유입밸브 제어용 UPS 용량 및 밧데리 용량 증설

○ 수차발전기 유출밸브 전원용 개폐기에 지락, 결상 보호계전기 설치

[기계분야]

○ 발전기 냉각수 배관을 집수정 까지 연장 설치

○ 수차발전기 제어센터에 유입 ․ 유출 압력 표출

○ 신설 밸브에 명판 부착 및 물 흐름 방향표시

○ 수차발전기 1, 2, 3호기에 유량계 설치

○ 에어변 조작용 밸브 핸들 확보