소음관련민원 현장 측정결과

□ 일    시 : '19 01.04.(금) 14:30 ~ 16:30

□ 대    상 : 7호선 청담역 주변 본선환기구(No.7156)

환기구 위치	민원지역

□ 측 정 자 : 보건환경처 박진호 과장(이수기계관리소장 외 2명 입회)

□ 민원현황

○ 민 원 인 : 현대1차 아파트 101동

○ 민원내용 : 환기가동소음 발생으로 인해 생활불편

□ 측정방법

○ 측정위치 : 민원인 거주 아파트 실내(가장 소음이 크다고 느끼는 지점)

○ 측정방법 : 환기구 환기설비 가동 후 5분간 측정(소음/진동 공정시험방법 동일)

○ 생활소음 규제기준(소음/진동 규제법)

소 음 원	대상지역	아침·저녁 (05~07, 18~22시)	낮 (07~18시)	밤 (22~05시)
사업장/기타 부대시설(환기설비 등) 소음 및 작업소음 등	*************	****	****	****
	그 밖의 지역	60이하	65이하	55이하

□ 측정결과

구 분	배경소음	측정소음	대상소음	비고
Leq	55	54	측정불가

※ 측정소음도가 배경소음도보다 3dB 미만으로 크면 배경소음이 대상소음보다 크므로 재측정 해야 한다.(소음진동 공정시험기준, 규제기준 중 생활소음)

□ 결   론

○ 환기설비 가동을 중지한 상태의 배경소음을 측정할 때에는 도로의 교통소음(트럭, 버스, 승용차 등)의 영향을 받아 55dB로 측정되었음.