송수실 진동 소음측정 결과

정수장 기기 및 시설. 진동,소음 측정결과 송수실 측정기 : 진동(VM-63A). 소음(NL-20) 측정일자 : 2014년 4월
기기명	진동(rms)						소음(db)			비고
	기준치	측정치				결과	기준치	측정치	결과
			가속도 m/s2	속도 mm/s	변위 mm
송수4호모타	속도기준치 (mm/s) 1.8이하: 양호 1.8~4.5: 운전가능 4.5이상: 불량 변위기준치 0.016이하: 양호 0.016~0.04: 운전가능 0.04~0.1: 불량	Hi	1.6	0.3	0.005	양호	공장지역생활 소음기준 주간 : 75 야간 : 55 주거지역 : 65 상업지역 : 70 수면장애 : 60 인체저항 : 90	86	이상없음	* 결과는 인체 저항 기준 으로 기록함
		Lo	0.5	0.3	0.005
송수4호펌프		Hi	11.3	1.2	0.015	양호
		Lo	3.1	1.6	0.017
송수5호모타		Hi	3.1	0.2	0.005	양호
		Lo	1.6	0.3	0.005
송수5호펌프		Hi	12.6	1.5	0.018	운전가능
		Lo	3.1	1.4	0.030
송수8호모타		Hi	1.7	0.3	0.008	양호		84	이상없음
		Lo	1.0	0.3	0.004
송수8호펌프		Hi	15.2	1.2	0.014	양호
		Lo	3.7	1.2	0.010
송수11호 모터		Hi	11.0	1.0	0.014	양호
		Lo	2.3	0.50	0.009
송수11호펌프		Hi	10.5	0.6	0.006	양호
		Lo	2.3	0.7	0.013
		Hi
		Lo
		Hi
		Lo
수전반실		Hi	0.0	0.1	0.0003	양호		75	이상없음
		Lo	0.0	0.1	0.0002
변압기실		Hi	0.0	0.1	0.001	양호		80	이상없음
		Lo	0.0	0.1	0.002
		Hi
		Lo
		Hi
		Lo