《붙임 2》

주제선정 및 문제점 목록

(팀명 : 소취하당취평)

주 제
유효율 향상으로 정수 생산 원가 절감

선정배경 및 문제점

□ 선정배경

○ 최근 4년간 유효율 현황

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
유효율	97.59%	96.86%	98.01%	98.16%	98.40%

○ 유효율 개선목표설정 : 98.4% (’14년) ⇒ 98.7% (’15)

□ 선정이유

○ 유효율 향상이 정수생산 원가절감에 미치는 기대효과 검토

- 취수량대비 차익량의 비율이 1.6%로 나타남

※ 유효율 분석                                   (단위 : 천㎥/일)

취수량	생산량	차익량	계측수량				미계측량
			계	방류량	구내용수	기타
1,145	1,126	19	9	6	3		10

- 계 측 량 : 방류량, 구내용수, 케익

- 미계측량 : 청소용수, 시료수, 누수 등

□ 문제점

① 98%이상의 유효율인 경우 유량계 오차로 변동 폭으로 인한 그 실효성

검증 필요

② 미계측수량(청소용수, 시료수 등) 측정의 어려움

③ 공정별 유량계가 없어 물질수지식 등 과학적 문제해결 및 검토의 한계

④ 땅속 또는 시설물에서 누수가 발생한 경우 소량이므로 특이 증상이

없어 조기 발견 불가

문제점의 원인 및 해결방안

□ 문제점의 원인

문 제 점	근 본 원 인	비 고
① 유효율과 유량계 오차	계량기 오차
② 미계측량 측정	공정별 유량계 부재
③ 공정별 유량계 미설치	예산 및 설계부재
④ 시설물 누수 등 기타	누수 등에 따른 신속한 조치 부재

□ 해결방안

문제점	해결방안	비 고
① 유효율과 유량계 오차	유효율 98%에서는 변별력이 없음 ’15년 BSC 변경 대안 마련
② 미계측수량 유량 검토	유량계 설치 또는 펌프용량 검토로 사용량 산정
③ 공정별 유량계 미설치	정수공정별 물질수지 분석을 통한 유량기 설치지점 선정 및 효과성 분석
④ 시설물 누수 등 기타	관심순회 및 전직원 관심환기

실 천 계 획 서(Action Plan)

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
		√

□ 주    제 : 유효율 향상으로 정수 생산 원가 절감

□ 해결방안 : 미계측수량 파악 및 유량계 오차 최소화

□ 달성지표 : 유효율 98.7%

□ 세부 실천계획

○ 미계측수량 유량 검토

- 추진일정 : 2015. 10.~12.

- 추진내용

․침전지 등 공정별 유출량 검토

․수질자동계측기 시료수의 취수관로 또는 착수정 유입 검토(장기)

․응집․침전지 청소용수를 가능한 침전수로 사용 추진

․슬러지수집기 계절별 속도 및 인발시간 최적 운영

․침전지 부유물 제거기 퇴수 최소화

- 소요예산 : 비예산

- 소요인력 : 6명(정수과 3, 정수시설과3)

○ 유량계 오차 최소화

- 추진일정 : 2015. 10.~12.

- 추진내용

․취․송수유량계 정기 검교정 실시(10월)

․오차범위 증가시 수시검교정 추진

- 소요예산 : 비예산

- 소요인력 : 2명(정수과 1, 정수시설과 1)

□ 장애요인(고려사항)

○ 유효율과 유량계오차와 상관관계 정립