소형 수도계량기 구매 시방서(동파-2016년)

제1조(사용목적)

○ 계량에 관한 법률에 의한 50mm 이하 소형 수도계량기(수도미터)로서 수돗물 사용량의 계량을 목적으로 한다.

제2조(적용규격 및 표준)

○ 본 시방서에 특별히 명시되지 아니한 사항은 산업통상자원부 고시 제2015-166호  (2015.08.03)호 “수도미터 기술기준”의 규정을 적용한다.

제3조(성능)

○ 산업통상자원부 고시 제2015-166호(2015.08.03) 수도미터 검정기준에 의한 지정  검정기관의 1개월 이내 검정에 합격한 제품이어야 한다.

○ 계량기 지시부 최소단위 표시

- 40mm 이하 계량기 지시부 최소단위는 0.1 L이하 까지 표시하여야 한다.

- 50mm 계량기 지시부 최소단위는 0.5 L이하 까지 표시하여야 한다.

○ 최대유량(Q₃)

- 계량기 구경별 최대유량(Q₃)은 아래 표와 같다.

구 분	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
유 량(㎥/hr)	1.6이상	2.5이상	4이상	6.3이상	10이상	16이상

○ 전이유량(Q₂)과 최소유량(Q₁)의 비(Q₂/Q₁)는 4이하로 한다.

제4조(구조 및 치수)

○ 구조 및 치수는 수도미터 검정기준에 따른다.

○ 계량기 유입측 상부 및 양쪽 측면에 유량 흐름방향(⇒)을 표기하여야 한다.

○ 계량기 몸체(외갑)의 한쪽은 제작업체를 상징하는 표지를 다른 한쪽에는 구경(mm)을 영구적으로 표기하여야 한다.

○ 카운터 자릿수는 15mm → 4자리, 20mm~40mm → 5자리, 50mm → 6자리로 한다.

○ 카운터 지시부는 물 흐름 방향 유입측에 수직으로 위치해야 하며 문자판의   ㎥ 단위는 흑색, L단위는 적색으로 표시하여야 한다.

※ 모든 지시침은 시계방향으로 회전해야 하며 문자판은 육안으로 선명히 확인  할 수 있어야 한다.

○ 계량기 최초 지시침은 대류유량(Q3)의 2배 이내이어야 한다.

○ 임펠라에 직접 연결되어 회전하는 침은 회전정도가 잘 보이도록 별침모양이 십자형 또는 오각형으로 각이 뚜렷하고 기본색상은 청색(G-633508)으로한다

○ 계량기 지침부 아래 한글단위를 표기한다.

- 인쇄방법 : 패드인쇄 및 조각

[조작방지용 계량기 제작]

○ 대 상

우리시에 납품되는 15mm 영업용 및 20mm ~ 50mm 계량기는 조작방지용 볼트핀 및 수도미터 상 하갑 풀림방지 캡장치가 부착된 계량기를 납품하여야 한다.

○ 설치방법

계량기 카운터 조작 방지를 위해 수도계량기 상․하부 조립부에 볼트핀을 체결, 볼트핀 탈거 없이는 상․하갑 분해가 불가능하도록 하며 볼트핀 탈거를 방지하기 위한 상․하갑 풀림방지 캡장치를 볼트핀 작업 후에 부착하여야 한다.

○ 볼트 핀 제작 및 체결

- 구 조 : 볼트 핀은 상․하부가 분해되지 않도록 충분히 체결된 후 핀이 외부         로 돌출되지 않아야 하며, 외부에서 이완 시킬 수 없는 구조로 제작한다.     - 규격 및 재질 : 미터나사 4Ø 스텐레스 강재

※ 볼트핀 및 캡장치는 우리시 승인제품으로 부착하여야 한다.

제5조(제작 및 표시)

○ 계량기 입구쪽에 검정봉인을 하여야 하며 봉인선은 동선 7가닥을 꼬아 제작하며, 검정봉인이 전이부식 되지 않도록 봉인선은 비닐코팅 제작한다.

※ 봉인의 탈거 없이 계량기의 상․하갑 분해가 불가하여야 한다.

○ 계량기 검정봉인은 알루미늄(Al)으로 제작하여야 하며, 부득이한 경우 우리시의 승인을 받은 다음 다른 재질이나 형태로 변경하여야 한다.

○ 기물번호 표기

- 기물번호 위치는 15mm는 계량기 상갑 상부면에, 상하갑 풀림방지 캡장치를         설치하는 20mm 이상은 캡장치 상부면에 표기한다.

- 기물번호는 납품수량 만큼 일련번호(6자리)로 제작하여야 하며, 기능에 따         라 십만 단위는 아래와 예와 같이 표기하여야 한다.

예) 하자대체품 : 400000  W15-400001

스테인레스 계량기 : 700000  W15-700001

동파예방용 계량기 : 900000  W15-900000

전자식(건식) 계량기 : 500000  W15-500000

- 수도계량기 관리를 위해 기물번호 앞에 회사별 기호와 연도를 각인 하여야한다. (불합격 대체품도 동일함)

예) W사 : W15-000004

- 납품검사에 불합격된 계량기 기물번호는 재사용 할 수 없다.

- 기물번호 왼쪽에 한글로“서울”을 각인한다.

- 최초 납품분의 기밀번호 크기, 홈 깊이 등은 타각하기 전에 서울시 승인을         받아야 한다.

- 15mm 수도계량기는(영업용 제외)기밀번호가 청록현상에 의한 흐려짐을 방지하기 위하여 니켈도금을 하거나 기물번호 오목홈 내부에 투명니스로 도장하여야 한다

- 조작방지용 캡 부착 수도계량기 중 계량기 기물번호가 노출되는 경우에는 표면에 니켈도금을 실시하여야 한다

- 기밀번호 위치는 지침판 윗쪽 가운데 부분에 오도록 한다.

제6조(도장)

○ 계량기의 내․외갑은 표면처리를 매끄럽게 처리하고 도장을 하지 않아야 한다.

○ 2016년도 계량기 뚜껑 테두리 프라스틱의 색상은 서울시가 지정한 색상으로

납품한다.

- 2016년 색상 : 라임색으로 한다.

- 최초 납품분의 색상명도는 우리시 사전승인을 받아야 한다.

제7조(투명확대렌즈 뚜껑)

○ 대상 : 소형계량기 전 구경(15~50mm)

○ 투명확대렌즈 사양

- 확대량

15mm - 1.5배, 20mm이상 - 2.0배

- 재  질 : 폴리카보네이트 투명

- 구  조 : 볼록형식이며 뚜껑표면은 무기명

○ 최초 납품분은 납품전에 우리시에 샘플을 제출하고 사전승인 후에 제작하여야 한다.

○ 투명확대렌즈 흠집 및 손상방지를 위하여 계량기를 현장에 설치 할 때까지 보호될 수 있는 견고한 보양장치(포장 또는 캡)를 하여야 한다.

제8조(계량기 재질)

○ 계량기는 친환경기준에 적합한 재질을 사용하여 제작하여야 한다.

○ 계량기 재질성분은 황동계량기일 경우

- Cu:59.5% 이상, - Pb:0.85% 이하, -Fe 0.15% 이하 이어야 한다.

○ 수도미터기술기준의 용출기준에 적합하여야 한다.

○ 재질성분 시험검사에 불합격된 경우 납품수량 전량에 대해 오차시험에 관계없이 불합격 처리되며 전량 반품처리 한다.

○ 시료채취는 우리시 담당자가 샘플링한 계량기에서 납품업자가 직접 우리센터 장비를 이용하여 채취한다.

○ 채취한 시료는 시료봉지에 담아 공인기관에 당일 접수한다.

○ 검사성적서 원본은 발급 즉시 우리시에 제출하고 검사에 소요된 일체의 비용은 납품업체에서 부담한다.

제9조(계량기 중량)

○ 규격별 계량기 최소기준 중량은 동파안전계량기 내구성 시험시(2016년도)에

제출한 내구성시료 기준 중량으로 한다.

○ 중량 계측결과 기준중량 98%미만일 경우 납품수량 전량을 반품처리 한다.

○ 중량계측은 검사수량의 1%을 임의로 샘플링한 계량기의 평균중량으로 한다.

제10조(포장)

○ 연결 나사의 보호를 위하여 플라스틱 캡을 씌워야 한다.

○ 플라스틱 캡은 나사부분을 보호하고 손가락 다칠 염려를 위해 부드러운 열가       소성 수지(PE:폴리에틸렌) 재질로 하며 색상은 투명흰색으로 한다.

○ 계량기 운반시 충격으로부터 보호하기 위하여 상자의 바닥과 전․후 좌․우 테두리를 종이 박스로 덧붙이고 계량기 사이에 종이 칸막이를 하여 계량기가 유동되지 않도록 한다.

○ 계량기 상자에 구경, 기물번호, 회사명 등을 양면에 기재하여야 한다.

- 기재사항은 떨어지지 않도록 견고한 스티커를 부착하여야 한다.

- 스티커재질 : 은무대드롱

○ 상자 포장 단위

구경(mm)	15	20	25	32	40	50
상자단위(개)	20	15	12	12	6	6

○ 서울시가 지급하는 플라스틱 박스에 담아서 납품한다.

단 플라스틱 박스를 지급 못할 경우 계약자가 나무박스에 담아 납품한다.

제11조(기타)

○ 계량기 설치시 사용되는 패킹 두께는 구경 15mm~25mm는 3mm로, 32mm이상은 5mm로 납품하여야 한다. 단 우리시에서 패킹 두께 변경 요구가 있을 경우 사전 협의하여 패킹 두께를 변경할 수 있다.

- 패킹 재질 : 실리콘

- 색 상 : 백색

- 경도75이상이고 반발탄성이 강한“고인장 고무”가 50% 배합되어야 한다.

- 납품 수량 : 계량기당 2개씩

○ 본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 제작 또는 설치 상 당연히 고려되어야 할 경우 우리시와 협의 이를 시행하여야 한다.

○ 납품할 계량기가 특허를 받은 것이거나 기타 공업 소유권과 관련하여 권리를  보호받도록 되어 있으면 이에 대한 책임을 준수하여야 하며, 소송 등 문제 발생 시 모든 책임은 계약자가 책임을 진다.

○ 본 시방서 내용 중 해석상의 이론이 있을 시는 우리 시의 해석에 따른다.