소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101) 개정(안)

1. 개정(제정)이유

「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」개정으로 소화기구 등에 대한 정의와 설치기준 등을 법령에 따라 맞추고, 새롭게 도입된 소화약제(K급화재) 적응성 구분과 상업용 주방자동소화장치에 대한 설치기준 마련 제도운영상 나타난 일부 미비점 등을 개선 보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 주거용‧상업용주방자동소화장치와 자동확산소화기의 정의와 설치    기준을 정하고 소방시설법령개정에 따른 일부 소화기구등에 대한    명칭을 수정함.(안 제3조, 제4조)

나. 주방화재(K급 화재)의 소화약제별 적응성을 “별표 1”란에 추가로    구분함.(안 제4조제1항 제1호와 제3호 관련 “별표 1”)

다. 자동소화장치가 설치된 개구부 및 통기구는 약제가 방사되기 전에   해당 개구부 및 통기구를 자동 폐쇄할 수 있도록 하고, 견고하게   고정시키며 구획된 장소의 방호체적 이상을 방호할 수 있는 소화   성능을 확보하도록 함.(안 제4조 제10호 마목~사목)

라. 주방에 자동확산소화기 대체로 상업용 주방자동소화장치를 설치   할 수 있도록 함.

- 별표4 부속용도별로 추가하여야 할 소화기구(제4조제1항제3호 관련)

마. 주방에는 수동식소화기 대신 K급 화재용 소화기를 설치하도록 함.

- 별표4 부속용도별로 추가하여야 할 소화기구(제4조제1항제3호 관련)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시  제        호

소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101) 개정(안)

소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2호에 다목 및 라목을 각각 다음과 같이 신설한다.

다. “간이소화용구”란 에어로졸식 소화용구, 투척용 소화용구 및 소

화약제 외의 것을 이용한 소화용구를 말한다.

라. “자동확산소화기”란 화재를 감지하여 자동으로 소화약제를 방출 확산시켜 국소적으로 화재를 소화하는 소화기를 말한다.

제3조제3호 각 목 외의 부분 중 “법 제36조에 따라 형식승인”을 “법 제36조 및 제39조에  따라 형식승인 또는 성능인증”으로, “소화하는”을 “화재를 소화하는”으로 하고, 같은 호 가목 및 나목을 각각 다음과 같이 한다.

가. “주거용 주방자동소화장치”란 가정용 주방에 설치된 열발생 조리기구의 사용으로 인한 화재 발생 시 열원(전기 또는 가스)을 자동으로 차단한 후 소화약제를 방출하는 소화장치를 말한다.

나. “상업용 주방자동소화장치”란 상업용 주방에 설치된 열발생 조

리기구로 사용으로 인한 화재 발생 시 열원(전기 또는 가스)을 자동으로 차단하고 소화약제를 방출하는 소화장치를 말한다.

제3조제3호 “나”목 중 “캐비넷형자동소화장치”를 같은 호 “다”목 “캐비닛형 자동소화장치”로,  “캐비넷형태의 소화장치”를 “캐비닛 형태의 소화장치”로 하고, 같은 호 “다”목 “가스식자동소화장치”를 “라”목“가스자동소화장치”로 하고, 같은 호 “라”목 “ 분말식자동소화장치”를 “마”목 “분말자동소화장치”로 하고, 같은 호 “마 목 고체에어졸식자동소화장치”를 “바 목 고체에어졸자동소화장치”로 하고, 같은 호 바 목 “자동확산소화장치”란을 삭제 한다.

제3조제4호를 삭제하고, 같은 조에 “제10호”를 다음과 같이 신설한다.

10. “주방화재(K급화재)”란 주방에서 식물성유, 동물성유, 지방유 등을    취급하는 조리기구에서 일어나는 화재를 말한다. 주방화재에 대한    소화기의 적응 화재별 표시는 ‘K’로 표시한다.

제4조제1항제6호 중 “소화기구(자동소화장치”를 제외한다) “소화기구(자동소화장치 및 자동확산소화기”로 하고, 같은 호 내용 중 1.5m 이하의 곳에 “비치하고,”를 “비치하여야 한다. 다만, 주차장의 경우에는 통로에 면하는 기둥에 부착한다. 또한”로 하고, 같은 항 “제7호”를 다음과 같이 신설한다.

7. 자동확산소화기는 다음 각목의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 설치위치는 천장에 설치하되 소화약제의 방출구로부터 약제의   포용 반경 0.6m이내 장애물이 없도록 할 것

나. 자동확산소화기는 작동에 지장이 없도록 견고하게 고정시킬 것

제4조제1항“제7호 주방용자동소화장치”를 같은 조 “제8호 주거용 주방자동소화장치”로 하고, 같은 항 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 상업용 주방자동소화장치는 국민안전처 장관이 정하여 고시하는 「상업용 주방자동소화장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치하며, 후드가 설치된 상업용 주방에 다음 각호의 기준에 따라 설치할 것

가. 소화약제의 방출노즐은 유증기, 수분 등의 혼입을 방지하기 위한 보호캡을 설치하여야 하며, 인증받은 유효설치높이 및 방호면적에 따라 설치 할 것

나. 감지부는 인증받은 적정 위치에 설치하여야 하고, 제조사가 인증   받은 온도 범위의 것을 설치 할 것

다. 자동소화장치가 작동시 연료와 전원 공급을 차단 할 것

라. 방호 대상은 조리기구, 플리넘, 덕트로 한정하고 이를 동시에 방   호하여야 하며, 제조사가 성능을 인증받은 범위내에서 조리기구는   종류와 크기에 따라 플리넘과 덕트는 규모에 따라 방출 노즐과   약제 저장량이 결정되므로 이에 따른 자동소화장치를 설치 할 것

마. 방호하여야 조리기구는 웍, 튀김기, 부침기, 레인지, 브로일러,   케틀에 한 할 것

바. 약제저장용기 또는 가압용기의 압력 손실이  10% 초과 할 경우   에는 재충전하거나 교체하여야하고 감지부와 노즐은 유증기 기름때   등의 오염물질을 주기적인 청소와 정상적인 상태를 유지 할 것

제4조제1항제10호(종전의 제8호) 각 목 외의 부분 중 “캐비넷형자동소화장치”를 “캐비닛형 자동소화장치”로 하고, 같은 호 나목 중 “「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」”을 “「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)」”으로 하며, 같은 호 라목 단서 중 “「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」”을 “「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)」”으로 하고, 같은 호 마목 중 “「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」”을 “「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)」”으로 하며, 같은 항 “제9호”를 “제11호”로하고, 같은 호 라목 중 “제8호”를 “제10호”로 하고, 같은 호에 마목부터 사목까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

마. 개구부 및 통기구(환기장치를 포함한다. 이하 같다)를 설치한 것에   있어서는 약제가 방사되기 전에 해당 개구부 및 통기구를 자동으로   폐쇄할 수 있도록 할 것. 다만, 가스압에 의하여 폐쇄되는 것은   소화약제방출과 동시에 폐쇄할 수 있다.

바. 작동에 지장이 없도록 견고하게 고정시킬 것

사.  구획된 장소의 방호체적 이상을 방호할 수 있는 소화성능이 있을 것

제4조제2항 본문 중 “할로겐화합물(할론 1301과 청정소화약제를 제외한다)을 방사하는 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)”를 “할로겐화합물소화약제를 방사하는 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)”로 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날로부터 2개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 건축허가 등의 동의 또는 착공신고가 완료된 특정소방대상물에 대하여는 종전의 기준에 따른다.

별표 1을 다음과 같이 개정한다.

소화기구의 소화약제별 적응성(제4조제1항제1호 관련)

소화약제 구분 적응대상	가스			분말		액체				기타
	이산화탄소소화약제	할로겐화물소화약제	청정소화약제	인산염류소화약제	중탄산염류소화약제	산알칼리소화약제	강화액소화약제	포소화약제	물ㆍ침윤소화약제	고체에어로졸화합물	마른모래	팽창질석ㆍ팽창진주암	그밖의 것
A급 화재(일반화재)	-	*	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
B급 화재(유류화재)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
C급 화재(전기화재)	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	-	-	-
K급 화재(주방화재)	-	-	-	-	*	-	*	*	*	-	-	-	*

*  주) 상기의 소화약제별 적응성은  소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제36조 및 제39조에 의한 형식승인 및 제품검사의 기술 기준 또는 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 화재 종류별 적응성에 적합한 것으로 인정되는 경우에 한한다.

별표 4를 다음과 같이 개정한다.

용 도 별					소화기구의 능력단위
1. 다음 각목의 시설. 다만, 스프링클러설비·간이스프링클러설비·물분무등소화설비가 설치된 경우에는 자동확산소화기를 설치하지 아니 할 수 있다. 가. 보일러실(아파트의 경우 방화구획된 것을 제외한다)ㆍ건조실ㆍ세탁소․대량화기취급소 나. 관리자의 출입이 곤란한 변전실․송전실․변압기실 및 배전반실(불연재료로된 상자안에 장치된 것을 제외한다)					해당 용도의 바닥면적 25㎡마다 능력단위 1단위 이상의 소화기로 하고, 그 외에 자동확산소화기를 바닥면적 10㎡ 이하는 1개, 10㎡ 초과는 2개를 설치 할 것
2.음식점(지하가의 음식점을 포함한다)․다중이용업소ㆍ호텔 ․기숙사 ㆍ노유자 시설ㆍ의료시설․업무시설․공장·학교시설의 주방 다만, 의료시설․업무시설 및 공장의 주방은 공동취사를 위한 것에 한한다.					1. 자동확산소화기 또는 상업용 주방자동소화장치(후드, 덕트를 설치할 경우 적용할 것)는 다음 각 목의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만 스프링클러설비· 간이스프링클러설비․물분무등소화설비가 설치된 경우에는 자동확산소화기 또는 상업용 주방자동소화장치를 설치하지 아니 할 수 있다. 가. 자동확산소화기는 바닥면적 10㎡ 이하 1개, 10㎡ 초과 2개를 설치할 것 나. 상업용 주방자동소화장치는 성능인증받은 범위내에서 설치할 것 2. K급 화재용 소화기는 주방 바닥면적 25㎡마다 1개 이상 설치할 것
3. 지하구의 제어반 또는 분전반					지하구의 제어반 또는 분전반의 경우에는 제어반 또는 분전반마다 그 내부에 가스ㆍ분말 또는 고체에어로졸 자동소화장치를 설치하여야 한다.
4.발전실‧변전실‧송전실‧변압기실‧배전반실‧통신기기실‧전산기기실‧기타 이와 유사한 시설이 있는 장소. 다만, 제1호 다목의 장소를 제외한다.					해당 용도의 바닥면적 50㎡마다 적응성이 있는 소화기 1개이상 또는 유효설치방호체적 이내의 가스‧분말‧고체에어로졸 자동소화장치, 캐비닛형 자동소화장치(다만, 통신기기실‧전자기기실을 제외한 장소에 있어서는 교류 600V 또는 직류 750V 이상의 것에 한한다)
5. 위험물안전관리법시행령 별표1에 따른 지정수량의 1/5 이상 지정수량 미만의 위험물을 저장 또는 취급하는 장소					능력단위 2단위 이상 또는 유효설치방호체적 이내의 가스ㆍ분말ㆍ고체에어로졸 자동소화장치, 캐비닛형 자동소화장치
6. 소방기본법시행령 별표2에 따른 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소		소방기본법시행령 별표2에서 정하는 수량 이상			소방기본법시행령 별표2에서 정하는 수량의 50배 이상마다 능력단위 1단위 이상
		소방기본법시행령 별표2에서 정하는 수량의 500배 이상			대형소화기 1개 이상
7. 고압가스안전관리법․액화석유가스의 안전관리 및 사업법 및 도시가스사업법에서 규정하는 가연성가스를 연료로 사용하는 장소		액화석유가스 기타 가연성가스를 연료로 사용하는 연소기기가 있는 장소			각 연소기로부터 보행거리 10m 이내에 능력단위 3단위 이상의 소화기 1개 이상. 다만, 주거용 자동소화장치가 설치된 장소는 제외한다.
		액화석유가스 기타 가연성가스를 연료로 사용하기 위하여 저장하는 저장실(저장량 300㎏ 미만은 제외한다)			능력단위 5단위 이상의 소화기 2개 이상 및 대형소화기 1개 이상
8. 고압가스안전관리법․ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 또는 도시가스사업법에서 규정하는 가연성가스를 제조하거나 연료외의 용도로 저장․사용하는 장소	저장하고 있는 양 또는 1개월동안 제조․사용하는 양		200㎏ 미만	저장하는 장소		능력단위 3단위 이상의 소화기 2개 이상
				제조․사용하는 장소		능력단위 3단위 이상의 소화기 2개 이상
			200㎏ 이상 300㎏ 미만	저장하는 장소		능력단위 5단위 이상의 소화기 2개 이상
				제조․사용하는 장소		바닥면적 50㎡마다 능력단위 5단위 이상의 소화기 1개 이상
			300㎏ 이상	저장하는 장소		대형소화기 2개 이상
				제조․사용하는 장소		바다면적 50㎡ 마다 능력단위 5단위 이상의 소화기 1개 이상

부속용도별로 추가하여야 할 소화기구(제4조제1항제3호 관련)

비고 : 액화석유가스․기타 가연성가스를 제조하거나 연료외의 용도로 사용하는 장소에 소화기를 설치하는 때에는 해당 장소 바닥면적 50㎡ 이하인 경우에도 해당 소화기를 2개 이상 비치하여야 한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제3조(정의) -------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. “소화기”란 소화약제를 압력에 따라 방사하는 기구로서 사람이 수동으로 조작하여 소화하는 다음 각 목의 것을 말한다.	2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
가.ㆍ나. (생 략)	가.ㆍ나. (현행과 같음)
<신 설>	다. “간이소화용구”란 에어로졸식소화용구, 투척용소화용구 및 소화약제 외의 것을 이용한 소화용구를 말한다.
<신 설>	라. “자동확산소화기”란 화재를 감지하여 자동으로 소화약제를 방출 확산시켜 국소적으로 화재를 소화하는 소화기를 말한다.
3. “자동소화장치”란 소화약제를 자동으로 방사하는 고정된 소화장치로서 법 제36조에 따라 형식승인 받은 유효설치범위(설계방호체적, 최대설치높이, 방호면적 등을 말한다) 이내에 설치하여 소화하는 다음 각 목의 것을 말한다.	3. ------------------------------------------------------법 제36조 및 제39조에 따라 형식승인 또는 성능인증 -----------------------------------------------화재를 소화하는 ------------------.
가. “주방용자동소화장치”란 가연성가스 등의 누출을 자동으로 차단하며, 소화약제를 방사하여 소화하는 소화장치를 말한다.	가. “주거용 주방자동소화장치”란 가정용 주방에 설치된 열발생 조리기구의 사용으로 인한 화재 발생 시 열원(전기 또는 가스)을 자동으로 차단한 후 소화약제를 방출하는 소화장치를 말한다.
<신 설>	나. “상업용 주방자동소화장치”란 상업용 주방에 설치된 열발생 조리기구 사용으로 인한 화재 발생 시 열원(전기 또는 가스)을 자동으로차단하고 소화약제를 방출하는 소화장치를 말한다.
나. “캐비넷형자동소화장치”란 열, 연기 또는 불꽃 등을 감지하여 소화약제를 방사하여 소화하는 캐비넷형태의 소화장치를 말한다.	다. “캐비닛형 자동소화장치”란 ---------------------------------------------------- 캐비닛형태의 소화장치---------.
다. “가스식자동소화장치”란 열, 연기 또는 불꽃 등을 감지하여 가스계 소화약제를 방사하여 소화하는 소화장치를 말한다.	라. “가스자동소화장치”란--- -------------------------------------------------------------------.
라. “분말식자동소화장치”란 열, 연기 또는 불꽃 등을 감지하여 분말의 소화약제를 방사하여 소화하는 소화장치를 말한다.	마. “분말자동소화장치”란------------- ------------------------------------------------------------.
마. “고체에어졸식자동소화장치”란----------------	바.“고체에어졸자동소화장치”란----------------
바. “자동확산소화장치”란 화재시 화염이나 열에 따라 소화약제가 확산하여 국소적으로 소화하는 소화장치를 말한다.	<삭 제>
4. “간이소화용구”란 에어로졸식소화용구, 투척용소화용구 및 소화약제 외의 것을 이용한 소화용구를 말한다.	<삭 제>
5. ∼ 9. (생 략)	5. ∼ 9. (현행과 같음)
<신 설>	10. “주방화재(K급화재)”란 주방에서 식물성유, 동물성유, 지방유 등을 취급하는 조리기구에서 일어나는 화재를 말한다. 주방화재에 대한 소화기의 적응 화재별 표시는 ‘K’로 표시한다.
제4조(설치기준) ① 소화기구는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.	제4조(설치기준) ① -----------------------------------------.
1. ∼ 5. (생 략)	1. ∼ 5. (현행과 같음)
6. 소화기구(자동소화장치를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고, 소화기에 있어서는 “소화기”, 투척용소화용구에 있어서는 “투척용소화용구”, 마른모래에 있어서는 “소화용모래”, 팽창질석 및 팽창진주암에 있어서는 “소화질석”이라고 표지를 보기 쉬운곳에 부착할 것	6. 소화기구(자동소화장치 및 자동확산소화기를 제외한다)-----------------------------------------------------비치하여야 한다. 다만, 주차장의 경우에는 통로에 면하는 기둥에 부착한다. 또한-----------------------------------------------------------------------------------------------------
<신 설>	7. 자동확산소화기는 다음 각목의 기준에 따라 설치하여야 한다.
	가. 설치위치는 천장에 설치하되 소화약제의 방출구로부터 약제의 포용 반경 0.6m이내 장애물이 없도록 할 것
	나. 자동확산소화기는 작동에 지장이 없도록 견고하게 고정시킬 것
7. 주방용자동소화장치는 아파트의 각 세대별 주방 및 오피스텔의 각 실 별 주방에 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것	8. 주거용 주방자동소화장치는-------------------------------------------------------------------- -------
(이하생략)	(현행과 같음)
<신 설>	9. 상업용 주방자동소화장치는 국민안전처 장관이 정하여 고시하는 「상업용 주방자동소화장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치하며, 후드가 설치된 상업용 주방에 다음 각호의 기준에 따라 설치할 것 가. 소화약제의 방출노즐은 유증기, 수분 등의 혼입을 방지하기 위한 보호캡을 설치하여야 하며, 인증받은 유효설치높이 및 방호면적에 따라 설치 할 것 나. 감지부는 인증받은 적정 위치에 설치하여야 하고, 제조사가 인증 받은 온도 범위의 것을 설치 할 것 다. 자동소화장치가 작동시 연료와 전원 공급을 차단 할 것 라. 방호 대상은 조리기구, 플리넘, 덕트로 한정하고 이를 동시에 방호하여야 하며, 제조사가 성능을 인증받은 범위내에서 조리기구는 종류와 크기에 따라 플리넘과 덕트는 규모에 따라 방출 노즐과 약제 저장량이 결정되므로 이에 따른 자동소화장치를 설치 할 것 마. 방호하여야 조리기구는 웍, 튀김기, 부침기, 레인지, 브로일러, 케틀에 한 할 것 바. 약제저장용기 또는 가압용기의 압력 손실이 10% 초과 할 경우에는 재충전하거나 교체하여야하고 감지부와 노즐은 유증기 기름때 등의 오염물질을 주기적인 청소와 정상적인 상태를 유지할 것
8. 캐비넷형자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치하여야 한다.	10. 캐비닛형 자동소화장치--------------------------------.
가. (생 략)	가. (현행과 같음)
나. 화재감지기는 방호구역내의 천장 또는 옥내에 면하는 부분에 설치하되 「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」 제7조에 적합하도록 설치할 것	나.--------------------------------------------------------「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)」 ---------------------------------
다. (생 략)	다. (현행과 같음)
라. 화재감지기의 회로는 교차회로방식으로 설치할 것. 다만, 화재감지기를 「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」 제7조제1항 단서의 각 호의 감지기로 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	라. -----------------------------------------------------------「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)」 --------------------------------------------------
마. 교차회로내의 각 화재감지기회로별로 설치된 화재감지기 1개가 담당하는 바닥면적은 「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」 제7조제3항제5호ㆍ제8호 및 제10호에 따른 바닥면적으로 할 것	마.-------------------------------------------------------------------「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC203)」 ------------------------------
바. ∼ 아. (생 략)	바. ∼ 아. (현행과 같음)
9. 가스식, 분말식, 고체에어로졸식 자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치하여야 한다.	11. 가스‧분말‧고체에어졸 자동소화장치는-------------------------------------------.
가. ∼ 다. (생 략)	가. ∼ 다. (현행과 같음)
라. 다목에도 불구하고 화재감지기를 감지부를 사용하는 경우에는 제8호 나목부터 마목까지의 설치방법에 따를 것	라.-------------------------------------------------- 제10호 ----------------------------
<신 설>	마. 개구부 및 통기구(환기장치를 포함한다. 이하 같다)를 설치한 것에 있어서는 약제가 방사되기 전에 해당 개구부 및 통기구를 자동으로 폐쇄할 수 있도록 할 것. 다만, 가스압에 의하여 폐쇄되는 것은 소화약제방출과 동시에 폐쇄할 수 있다.
<신 설>	바. 작동에 지장이 없도록 견고하게 고정시킬 것
<신 설>	사. 구획된 장소의 방호체적 이상을 방호할 수 있는 소화성능이 있을 것
② 이산화탄소 또는 할로겐화합물(할론 1301과 청정소화약제를 제외한다)을 방사하는 소화기구(자동확산소화장치를 제외한다)는 지하층이나 무창층 또는 밀폐된 거실로서 그 바닥면적이 20㎡ 미만의 장소에는 설치할 수 없다. 다만, 배기를 위한 유효한 개구부가 있는 장소인 경우에는 그러하지 아니하다.	② ------------- 할로겐화합물소화약제를 방사하는 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

현        행

개   정   안

[별표 1]

소화기구의 소화약제별 적응성(제4조제1항제1호 관련)

소화약제 구분 적응대상	가스			분말		액체				기타
	이산화탄소소화약제	할로겐화물소화약제	청정소화약제	인산염류소화약제	중탄산염류소화약제	산알칼리소화약제	강화액소화약제	포소화약제	물ㆍ침윤소화약제	고체에어로졸화합물	마른모래	팽창질석ㆍ팽창진주암	그밖의 것
A급 화재(일반화재)	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
B급 화재(유류화재)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
C급 화재(전기화재)	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	-	-	-

* 전기전도성 시험에 적합한 경우 C급화재(전기화재)         적응성 있음.

* 위 적응성은 소화기구가 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제26조에 의하여 화재 종류별  형식승인 및 제품검사의 기술 기준에 적합한 소화기구로 설치할 수 있다.

[별표 1]

소화기구의 소화약제별 적응성(제4조제1항제1호 관련)

소화약제 구분 적응대상	가스			분말		액체				기타
	이산화탄소소화약제	할로겐화물소화약제	청정소화약제	인산염류소화약제	중탄산염류소화약제	산알칼리소화약제	강화액소화약제	포소화약제	물ㆍ침윤소화약제	고체에어로졸화합물	마른모래	팽창질석ㆍ팽창진주암	그밖의 것
A급 화재(일반화재)	-	*	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
B급 화재(유류화재)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
C급 화재(전기화재)	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	-	-	-
K급 화재(주방화재)	-	-	-	-	*	-	*	*	*	-	-	-	*

*  주) 상기의 소화약제별 적응성은  소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제36조 및 제39조에 의한 형식승인 및 제품검사의 기술 기준 또는 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 화재 종류별 적응성에 적합한 것으로 인정되는 경우에 한한다.

현        행

개   정   안

[별표 4]

부속용도별로 추가하여야 할 소화기구(제4조제1항제3호 관련)

용 도 별	소화기구의 능력단위
1. 다음 각목의 시설. 다만, 스프링클러설비·간이스프링클러설비·물분무등소화설비 또는 주방용자동소화장치가 설치된 경우에는 자동확산소화장치를 설치하지 아니 할 수 있다. 가. 보일러실(아파트의 경우 방화구획된 것을 제외한다)ㆍ건조실ㆍ세탁소․대량화기취급소 나. 음식점(지하가의 음식점을 포함한다)․다중이용업소ㆍ호텔 ․기숙사 ㆍ노유자 시설ㆍ의료시설․업무시설․공장의 주방 다만, 의료시설․업무시설 및 공장의 주방은 공동취사를 위한 것에 한한다. 다. 관리자의 출입이 곤란한 변전실․송전실․변압기실 및 배전반실(불연재료로된 상자안에 장치된 것을 제외한다) 라. 지하구의 제어반 또는 분전반	해당 용도의 바닥면적 25㎡마다 능력단위 1단위 이상의 소화기로 하고, 그 외에 자동확산소화장치를 바닥면적 10㎡ 이하는 1개, 10㎡ 초과는 2개를 설치 할 것. 다만, 지하구의 제어반 또는 분전반의 경우에는 제어반 또는 분전반마다 그 내부에 가스식ㆍ분말식ㆍ고체에어로졸식 자동소화장치를 설치하여야 한다.
2. 발전실․변전실․송전실․변압기실․배전반실․통신기기실․전산기기실․기타 이와 유사한 시설이 있는 장소. 다만, 제1호 다목의 장소를 제외한다.	해당 용도의 바닥면적 50㎡마다 적응성이 있는 소화기 1개 이상 또는 유효설치방호체적 이내의 가스식ㆍ분말식ㆍ고체에어로졸식 자동소화장치, 캐비넷형자동소화장치(다만, 통신기기실․전자기기실을 제외한 장소에 있어서는 교류 600V 또는 직류750V 이상의 것에 한한다)

[별표 4]

부속용도별로 추가하여야 할 소화기구(제4조제1항제3호 관련)

용 도 별	소화기구의 능력단위
1. 다음 각목의 시설. 다만, 스프링클러설비·간이스프링클러설비·물분무등소화설비가 설치된 경우에는 자동확산소화기를 설치하지 아니 할 수 있다. 가. 보일러실(아파트의 경우 방화구획된 것을 제외한다)ㆍ건조실ㆍ세탁소․대량화기취급소 나. 관리자의 출입이 곤란한 변전실․송전실․변압기실 및 배전반실(불연재료로된 상자안에 장치된 것을 제외한다)	해당 용도의 바닥면적 25㎡마다 능력단위 1단위 이상의 소화기로 하고, 그 외에 자동확산소화기를 바닥면적 10㎡ 이하는 1개, 10㎡ 초과는 2개를 설치 할 것.
2. 음식점(지하가의 음식점을 포함한다)․다중이용업소ㆍ호텔 ․기숙사 ㆍ노유자 시설ㆍ의료시설․업무시설․공장·학교시설의 주방 다만, 의료시설․업무시설 및 공장의 주방은 공동취사를 위한 것에 한한다.	1. 자동확산소화기 또는 상업용 주방자동소화장치(후드, 덕트를 설치할 경우 적용할 것)는 다음 각 목의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만 스프링클러설비· 간이스프링클러설비․물분무등소화설비가 설치된 경우에는 자동확산소화기 또는 상업용 주방자동소화장치를 설치하지 아니 할 수 있다. 가. 자동확산소화기는 바닥면적 10㎡ 이하 1개, 10㎡ 초과 2개를 설치할 것 나. 상업용 주방자동소화장치는 성능인증받은 범위내에서 설치할 것 2. K급 화재용 소화기는 주방 바닥면적 25㎡마다 1개 이상 설치할 것
3. 지하구의 제어반 또는 분전반	지하구의 제어반 또는 분전반의 경우에는 제어반 또는 분전반마다 그 내부에 가스ㆍ분말 또는 고체에어로졸 자동소화장치를 설치하여야 한다.
4. 발전실‧변전실‧송전실‧변압기실‧배전반실‧통신기기실‧전산기기실‧기타 이와 유사한 시설이 있는 장소. 다만, 제1호 다목의 장소를 제외한다.	해당 용도의 바닥면적 50㎡마다 적응성이 있는 소화기 1개이상 또는 유효설치방호체적 이내의 가스‧분말‧고체에어로졸 자동소화장치, 캐비닛형자동소화장치(다만, 통신기기실‧전자기기실을 제외한 장소에 있어서는 교류 600V 또는 직류 750V 이상의 것에 한한다)

현        행

개   정   안

3. 위험물안전관리법시행령 별표1에 따른 지정수량의 1/5 이상 지정수량 미만의 위험물을 저장 또는 취급하는 장소				능력단위 2단위 이상 또는 유효설치방호체적 이내의 가스식ㆍ분말식ㆍ고체에어로졸식 자동소화장치, 캐비넷형자동소화장치
4. 소방기본법시행령 별표2에 따른 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소	소방기본법시행령 별표2에서 정하는 수량 이상			소방기본법시행령 별표2에서 정하는 수량의 50배 이상마다 능력단위 1단위 이상
	소방기본법시행령 별표2에서 정하는 수량의 500배 이상			대형소화기 1개 이상
5. 고압가스안전관리법․액화석유가스의 안전관리 및 사업법 및 도시가스사업법에서 규정하는 가연성가스를 연료로 사용하는 장소	액화석유가스 기타 가연성가스를 연료로 사용하는 연소기기가 있는 장소			각 연소기로부터 보행거리 10m 이내에 능력단위 3단위 이상의 소화기 1개 이상. 다만, 주방용자동소화장치가 설치된 장소는 제외한다.
	액화석유가스 기타 가연성가스를 연료로 사용하기 위하여 저장하는 저장실(저장량 300㎏ 미만은 제외한다)			능력단위 5단위 이상의 소화기 2개 이상 및 대형소화기 1개 이상
6. 고압가스안전관리법․ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 또는 도시가스사업법에서 규정하는 가연성가스를 제조하거나 연료외의 용도로 저장․사용하는 장소	저장하고 있는 양 또는 1개월동안 제조․사용하는 양	200㎏ 미만	저장하는 장소		능력단위 3단위 이상의 소화기 2개 이상
			제조․사용하는 장소		능력단위 3단위 이상의 소화기 2개 이상
		200㎏ 이상 300㎏ 미만	저장하는 장소		능력단위 5단위 이상의 소화기 2개 이상
			제조․사용하는 장소		바닥면적 50㎡마다 능력단위 5단위 이상의 소화기 1개 이상
		300㎏ 이상	저장하는 장소		대형소화기 2개 이상
			제조․사용하는 장소		바다면적 50㎡ 마다 능력단위 5단위 이상의 소화기 1개 이상

비고 : 액화석유가스․기타 가연성가스를 제조하거나 연료외의 용도로 사용하는 장소에 소화기를 설치하는 때에는 해당 장소 바닥면적 50㎡ 이하인 경우에도 해당 소화기를 2개 이상 비치하여야 한다.

5. 위험물안전관리법시행령 별표1에 따른 지정수량의 1/5 이상 지정수량 미만의 위험물을 저장 또는 취급하는 장소				능력단위 2단위 이상 또는 유효설치방호체적 이내의 가스ㆍ분말ㆍ고체에어로졸 자동소화장치, 캐비닛형자동소화장치
6. 소방기본법시행령 별표2에 따른 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소	소방기본법시행령 별표2에서 정하는 수량 이상				소방기본법시행령 별표2에서 정하는 수량의 50배 이상마다 능력단위 1단위 이상
	소방기본법시행령 별표2에서 정하는 수량의 500배 이상				대형소화기 1개 이상
7. 고압가스안전관리법․액화석유가스의 안전관리 및 사업법 및 도시가스사업법에서 규정하는 가연성가스를 연료로 사용하는 장소	액화석유가스 기타 가연성가스를 연료로 사용하는 연소기기가 있는 장소				각 연소기로부터 보행거리 10m 이내에 능력단위 3단위 이상의 소화기 1개 이상. 다만, 주방용자동소화장치가 설치된 장소는 제외한다.
	액화석유가스 기타 가연성가스를 연료로 사용하기 위하여 저장하는 저장실(저장량 300㎏ 미만은 제외한다)				능력단위 5단위 이상의 소화기 2개 이상 및 대형소화기 1개 이상
8. 고압가스안전관리법․ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 또는 도시가스사업법에서 규정하는 가연성가스를 제조하거나 연료외의 용도로 저장․사용하는 장소	저장하고 있는 양 또는 1개월동안 제조․사용하는 양	200㎏ 미만	저장하는 장소			능력단위 3단위 이상의 소화기 2개 이상
			제조․사용하는 장소			능력단위 3단위 이상의 소화기 2개 이상
		200㎏ 이상 300㎏ 미만	저장하는 장소			능력단위 5단위 이상의 소화기 2개 이상
			제조․사용하는 장소			바닥면적 50㎡마다 능력단위 5단위 이상의 소화기 1개 이상
		300㎏ 이상	저장하는 장소			대형소화기 2개 이상
			제조․사용하는 장소			바다면적 50㎡ 마다 능력단위 5단위 이상의 소화기 1개 이상

비고 : 액화석유가스․기타 가연성가스를 제조하거나 연료외의 용도로 사용하는 장소에 소화기를 설치하는 때에는 해당 장소 바닥면적 50㎡ 이하인 경우에도 해당 소화기를 2개 이상 비치하여야 한다.