	분말소화기 관리요령 안내문

❖ 소화기는 화재발생 초기에 누구나 쉽게 사용하여 신속하게 화재를 진압할 수 있는 중요한 소방시설입니다.

❖ 평소 건물 내 설치되어 있는 소화기를 점검요령에 따라 잘 관리 하신다면 화재로부터 여러분의 소중한 생명과 재산을 보호할 수 있습니다.

□ 분말소화기

❍ 우리나라에서 가장 많이 보급되어 있는 소화기로 인산암모늄이 주성분이며, 질식 및 억제 작용에 의하여 일반화재, 유류화재, 전기화재 등 모든 화재에 효과적으로 사용

❍ 축압식 소화기 (현재 가압식 소화기는 단종됨)

소화기 내부에 소화약제와 질소가스가 함께

충전되어 있으며, 압력계가 부착되어 있음

□ 분말소화기 점검횟수

❍ 외관점검 : 월 1회 이상(일상점검은 수시)

❍ 작동기능점검(종합정밀점검) : 연 1회 이상

□ 분말소화기 점검요령

1. 소화기 사용가능 여부 점검(소화기는 사용 가능한 상태로 유지 관리되는가?)

▷ 소화기 상단부위의 압력계로 정상 사용여부 확인

녹색 범위	적색 부분	황색 부분
정상 사용가능	과압으로 사용은 가능	압력부족으로 사용불가

2. 설치장소별 적응성 및 능력단위의 적정여부 점검(설치장소에 적합한가?)

3. 건물 규모별 또는 설치층별 적정 수량 설치여부 점검(설치수량은 적정한가?)

4. 설치높이(바닥으로부터 1.5m 이내) 및 보기 쉬운 곳에“소화기”표지 게시여부 점검(소화기의 설치장소는 적정하며, 쉽게 찾을 수 있는가?)

5. 소화기의 파손 및 변형, 부식 등 외관 점검(외관상 파손되어 있지는 않은가?)

기타 궁금한 사항은 종로소방서 예방과(☎ 02-734-0109)으로 문의하시기 바랍니다.

종 로 소 방 서