소방시설(소화기) 관리철저 안내

❖ 소화기는 화재발생 초기에 쉽게 사용하여 신속하게 화재를 진압할 수 있는 중요한 소방시설이므로 점검, 관리에 철저를 기하여 화재로 부터 소중한 생명과 재산을 보호합시다.

□ 분말소화기

❍ 가장 많이 보급되어 있는 소화기로 인산암모늄이 주성분이며, 질식 및 억제작용에 의한 일반, 유류, 전기화재에 효과적으로 사용

□ 분말소화기의 종류

❍ 축압식 : 소화약제와 질소가스가 함께 충전, 압력계 부착됨.

❍ 가압식 : 소화약제와 별도 가압가스용기 설치, 압력계가 없음.

〈 축압식 소화기 〉		〈 가압식 소화기 〉

□ 분말소화기 점검횟수

❍ 외관점검 : 월 1회 이상(일상점검은 수시)

❍ 작동기능점검(종합정밀점검) : 연 1회 이상

□ 소화기 설치기준

▷ 각 층마다 설치(보행거리 : 대형소화기 30m 이내, 소형소화기 20m 이내)

▷ 각 층이 2 이상의 거실로 구획된 경우 바닥면적 33㎡ 이상의 거실에 설치

▷ 주방, 보일러실, 발전실 등의 부속용도별 소화기구 추가 설치

□ 소화기 점검방법

1. 소화기 사용 가능한 상태확인

〈 축압식 소화기 〉

▷ 소화기 상단부위의 압력계로 정상 사용여부 확인

녹색 범위	적색 부분	황색 부분
정상 사용가능	과압표시 사용은 가능	압력부족으로 사용불가

※ 소화기 내부가 적정 압력이 유지되고, 소화기 외부의 부식이 없으면,

수분의 침투가 없어 소화약제 응고되지 않은 것으로 판단 가능

〈 가압식 소화기 〉

▷ 소화기를 뒤집어서 내부의 소화약제가 떨어지는 소리로

소화약제 응고여부 확인

⇒ 분말가루 흐르는 소리가 들리면 정상 사용 가능

2. 소화기의 설치위치 및 보관

❍ 바닥으로부터 1.5m 이내 및 보기 쉬운 곳에 비치(소화기 위치표지 게시)

❍ 습기가 적고 서늘한 곳에 비치

3. 외관상 파손 여부 등 확인

❍ 부식 및 파손여부 확인(형식승인 받은 제품인지 확인)

□ 소화기 내구연한 관련

❍ 소화기구의 내구연한은 법령에 규정되어 있는 사항은 없으나, 민간단체인 한국소방기구협동조합에서 8년으로 권고하고 있습니다.

품목	내용연수	설 정 조 건
소화기	8년	․ 내용연수는 소방용품의 사용 중에 적절한 점검을 실시하고 설치환경에 이상이 없는 것을 전제로 설정한 것임.

※ 기타 소방시설에 대해서도 관리유지에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

강 동 소 방 서 장

(☎ 471-0119)