관리번호	위 치		확인결과(구체적 기술)		사용 가·부	발견일자
080100	강서구 곰달래로 59 (화곡동 357-20번지)		※ 지상식 소화전 스핀들이 헛돌아 개폐불능(제수변상태양호) ※ 상수도 배관 양호함(근처소화전 출수확인한바 이상없음) ※ 도로등 공사 실시한적 없음(소화전 주변탐문 실시함) ※ 3월 일제용수조사시 출수확인한바 이상 없었음 (일제조사 실시후 스핀들 잠금시 고장 추정됨)		사용불가 (출수불능)	2017.04.21.
		조사자 계급 지방소방위 성명 김동오 (인) 조사자 계급 지방소방위 성명 안영성 (인) 조사자 계급 지방소방사 성명 김진원 (인)

(고장)소방용수시설보고