소방용수시설 고장 발생보고서

공설소화전 2775호(지상식) 동대문구 전농로37길 40			관리부서	전농119안전센터
발견일시	2021 4. 20. 10:00		담당자 발견자	소방교 정용기 소방위 한용대등 2명
고장내용	지상식 소화전 출수불가.
발견개요	2021년 4월 20일 일제수리 점검 중 현지확인.
의 견	지상식 소화전 스핀틀 움직이나 출수 불가한 상황이며 외관 및 노후상태로 보아 스핀틀 고장으로 추정.