(고장) 소방용수시설보고

관리번호	위 치		확인결과 (구체적 기술)		사용 가·부	발견일자
090038	강서구 곰달래로31길 84-12 가온빌(화곡동 163-19)		소화전 스핀들 잠궈도 조금씩 물이 누수됨		현재 사용 가능 (사용 가능하나 스핀들에서 누수가 되어 혹한기에 얼 우려가 있음)	2016.10.04
		조사자 계급 소방위 성명 김성수 (인) 조사자 계급 소방교 성명 전성락 (인) 조사자 계급 소방사 성명 하영준 (인)

(고장) 소방용수시설보고

관리번호	위 치		확인결과 (구체적 기술)		사용 가·부	발견일자
070146	강서구 까치산로12길 26-0 (화곡동46-151) 한울자이빌		제수변 돌지않음 (밑쪽 제수변 열린채 잠기지않음,상수도소화전 뚜겅)		현재 사용 가능	2016.10.06
		조사자 계급 소방교 성명 박열기 (인) 조사자 계급 소방사 성명 최준현 (인) 조사자 계급 소방사 성명 황덕남 (인)

(고장) 소방용수시설보고

관리번호	위 치		확인결과 (구체적 기술)		사용 가·부	발견일자
070134	강서구 까치산로18길 24-9 (화곡동964-6)		배수불량(지하수 유입으로 인하여 물이 소화전안에 가득찬상태.수도사업부에 문의한바 수리불가능이라함.)		현재 사용은 가능 (현재 물은 나오나 소화전안으로 물이 가득찬상태.수리불가라하며 이전신청 요함.)	2015.10.15
		조사자 계급 소방교 성명 박열기 (인) 조사자 계급 소방사 성명 최준현 (인) 조사자 계급 소방사 성명 황덕남 (인)