소화전 설치 설명서 및 구조도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 소화전 설치 설명서

<공통사항>

○ 공업, 상업, 주거지역엔 소방대상물로부터 100m이내에 소화전을 설치하고,       그 밖의 지역엔 140m이내에 소화전을 설치

○ 수압이 양호하고 80㎜이상의 배관이 부설된 곳

○ 위치도 표기장소에 설치하되 장애물 등으로 설치 곤란시 직근 장소에 설치

○ 스탠드파이프, 복스파나가 잘 결합될 수 있도록 관구 및 스핀들을 중앙에 바르게 설치

<지상식소화전>

○ 가로등, 전신주 등 도로상 시설물의 주행방향 뒤쪽 설치로 차량추돌시 보호

○ 기울거나 너무 깊이 매몰되지 않도록 설치(지상부분 75㎝ 표준)

○ 제수변 스핀들 심도 120㎝~60㎝ 유지

○ 대형건물, 시장상가, 주거밀집 등 소방취약지역은 수압이 양호한 배관 200㎜이상        3구형 설치

○ 둘레를 반사(적색야광) 테이프 또는 반사도료로 식별이 용이하도록 테두리를 부착

<지하식소화전>

○ 관구 깊이가 지표면으로부터 60㎝이상의 깊이가 되도록 설치

○ 이면도로에 설치시 상습 주차장소 등을 피해서 화재시 사용하는데 지장이 없는       곳에 설치

○ 맨홀에 소화전, 주차금지 표기된 것으로 하고 뚜껑의 둘레를 따라 도로표지용       황색반사도료로 폭 15㎝ 도색

2. 소화전 설치 구조도