소화전 설치 설명서 및 구조도

1. 소화전 설치 설명서

<공통사항>

○ 공업, 상업, 주거지역은 소방대상물로부터 100m이내에 소화전을 설치하고,         그 밖의 지역엔 140m이내에 소화전을 설치

○ 수압이 양호하고 80㎜이상의 배관이 부설된 곳

○ 위치도 표기장소에 설치하되 장애물 등으로 설치 곤란시 담당자와 협의하여 직근 장소에 설치

○ 스탠드파이프, 복스파나가 잘 결합될 수 있도록 관구 및 스핀들을 중앙에 바르게 설치

<지상식소화전>

○ 가로등, 전신주 등 도로상 시설물의 주행방향 뒤쪽 설치로 차량추돌시 보호

○ 기울거나 너무 깊이 매몰되지 않도록 하며 도시미관을 저해하지 않도록 설치

(지상부분 76㎝ 표준)

○ 제수변은 지상식소화전으로부터 반경 2m이내 인도상에 설치

제수변 철개는 중형철개를 사용하고 스핀들은 심도 60㎝~80㎝ 되도록 설치

○ 관구방향은 도로와 나란하게 설치하여 보행자에게 불편을 주지 않도록 설치

○ 둘레를 반사(적색야광) 테이프 또는 반사도료로 식별이 용이하도록 테두리를 부착

<지하식소화전>

○ 관구 깊이가 지표면으로부터 60㎝~100의 깊이가 되도록 설치

○ 전실내 배수가 원활하도록 설치하며 예정지가 침수지역인 경우 인근에 설치

○ 이면도로에 설치시 상습 주차장소 등을 피해서 화재시 사용하는데 지장이 없는        곳에 설치

○ 맨홀 뚜껑은 소화전, 주차금지 표기된 것을 사용

2. 소화전 설치 구조도