서울시 속초수련원 점검결과

연번	구분	점 검 결 과	비고
1	소화 설비	- 1층 마트 내 카운터 부분 옥내소화전함 앞 장애물 설치 (거실에 설치된 소화전함 위치부분을 마트로 임의 구획하여 현재 실내에 위치하게 되어 거실에서 위치확인 불가) - 지하2층 세탁실 스프링클러헤드 고정판 탈락 2개소 지하2층 스프링클러 동력제어반(MCC판넬) 전면은 적색으로 도색요함 - 비상발전기실 내 일반 비품 비치 (비상발전에 필요한 설비외 제거요함) 감시제어반 전용실은 다른 부분과 방화구획 요함
2	경보 설비	- 지하1층 사무실 유리천정부분 감지기 미설치 수신기 주경종 및 시각경보기 제어반 임의 구조변경 (기동정지 스위치 추가설치)
3	피난 설비	- 8층 카페테리아 완강기 노후(벨트, 거치대 등) - 3층~7층까지 좌측 베란다 완강기 설치부분 장애물(커튼) 설치 - 1층 마트 앞 적응성 불량 유도등 변경 설치요함 (현재 피난구유도등 설치 → 거실통로유도등으로 교체 및 위치변경) - 남탕, 여탕 사우나 안 꺽어진 부분 거실통로유도등 미설치 - 지하1층 세미나실 1번룸 휴대용비상조명등 설치위치 부적정 (바닥으로부터 0.8m~1.5m 사이에 설치요함) - 지하1층 노래방 복도통로유도등 적응성 불량 - 노래방 전체 룸내 휴대용비상조명등 설치위치 부적정 - 노래방 룸 내 피난안내도 설치요함 - 전 층 피난안내도 현위치 미 표기 지하2층 비상발전기실 피난구유도등 탈락 - 전 층 거실중앙부분 거실통로유도등 설치요함(양방향) - 우측 계단 및 중앙계단 통로유도등 적응성 불량 (현재 복도통로유도등 설치 → 계단통로유도등으로 교체 요함) - 1층 방화셔터 피난구유도등 위치불량 (일체형 방화셔터 출입구 상단으로 이설요함) - 지상8층~지상2층 전 객실 내 휴대용비상조명등 설치위치 부적정 (바닥으로부터 0.8m~1.5m 사이에 설치요함)
4	소화용수설비	옥외 상수도소화전 송수구 높이 부적정 (현재 지상10cm → 지상 50cm~1m 이상으로 설치요함)

연번	구분	점 검 결 과	비고
5	소화활동설비	- 연결송수관설비 송수구 송수압력 표지 미부착
6	기타 설비	- 옥상층 방화문 폐쇄력 불량 - 전 층 방화문 휴즈블링크형 도어체크 설치됨(휴즈블링크 제거요함) - 지하1층, 지상1층 방화문 개폐방식 불량 (휴즈블링크방식 → 자동화재탐지설비와 연동방식으로 변경요함) - 지하2층 기계실 방화구획 훼손(도어클로저 탈락) - 방화셔터 기동·정지 수신기 내 선로 철거