송배수관정비사업 설계 및 시공요령

2014.년 1월

서울특별시 상수도본부

(급수부)

내  용  순  서

본 내용은 배급수관 정비사업 지침내용을 참고로 특히 중요한 사항을 발취 하였음으로 기타 참고사항은 배급수관정비사업   지침개정(누수방지과-3456, ‘13.5.21)을 참고 하시기 바람니다.

Ⅰ		계획

Ⅱ		설계

Ⅲ		시공

Ⅳ		관리

Ⅰ		계획

1. 기본계획수립 및 사업계획

○ 송배수관정비 기본계획은 급수수요와 유지관리의 편의성 등을 감안하여 수립한 중블록내 관망형성 계획을 바탕으로 현재의 중블록 현황과 비교하여 향후 필요한 공사의 규모와 위치를 정하는 것을 말한다.

○ 배수본관은 대블록 중블록을 형성하고 소블록에 물을 배분하는 역할을 함.

○ 밸브 및 기타 부속설비 : 밸브(공기밸브, 퇴수밸브 등)의 각각의 기능에 적합한 기기를 가장 최적의 장소에 설치하는 것이 중요하다.

Ⅱ		설계

1. 일반사항

○ 중블록의 고립화 및 정체구간 발생하지 않도록 관망 형성

○ 수질관리를 위한 차단밸브와 퇴수밸브가 적절하게 배치되도록 설계

○ 하수박스 등 대형지장물 횡단할 경우 유수방향의 상류쪽에 반드시 공기밸브(보수밸브 일체형) 설치, 수구의 방향은 상향

○ 수압에 의한 이탈의 우려가 있는곳은 이탈방지 압륜 사용

○ 현장조사

- 도로굴착 승인여부 등 유관기관 협의

- 기존 밸브류의 위치를 확인하고 적정여부 판단하여 설계에 반영

2. 설계도면

○ 기존관로 및 부속시설물은 검은색, 장래 정비계획은 청색으로, 금회 시행분은 적색으로 표시

3. 자재

○ 자재 선정 시는 제작시방서를 작성한 후 선정하여야 하며, 주요부분에 대한 검사방법을 명시하여야 한다.

○ 사용자재 : 수도법시행령 제24조의2 및 한국상하수도협회 위생안전기준 인증제품 등 공인된 자재사용 원칙(내식성 자재사용)

4. 설계지침

○ 관종(이형관류, 밸브류 등) 결정시 내식성, 내구성, 시공성, 경제성, 유지관리의 편의성을 복합적으로 검토하여야 한다.

○ 분기밸브 : 분기관에는 분기밸브를 둔다.

차단기능강화 및 조작과 유지관리 용이한 제품.

○ 중간밸브 : 단수지역을 적게하기위한 것이 주된 목적

○ 공기밸브

- 관내부의 공기 배제가 목적이며, 지장물을 하월 또는 상월하는 곳에서와 같이 고점(高點)이 쌍봉 형태를 이루는 곳에서는 유로방향을 기준으로 상류측 고점(高點)에 설치한다.

- 부득이 관의 말단을 제수밸브와 맹판으로 처리한 경우 관의 말단 부분에  반드시 공기밸브를 설치하여야 한다.

○ 퇴수밸브 : 정체수제거 및 계획적인 퇴수관리시 필요

- 드레인관으로 분기 설치 및 밸브의 구경은 주관경의 1/2~1/4정도로 설치하되 가급적 크게 설치한다.

- 관로의 저점부에 설치(가능한 하수도 맨홀부에 연결)

○ 소화전 : 소방기본법 제10조 및 소방기본법 시해규칙 제6조에 의한다.

○ 대형밸브실

- 구형밸브

․ 도로 폭원 20m 이상 도로로 밸브실내에서 작업의 필요성이 있는 경우

․ 통합 밸브실 설치가 필요한 위치에 설치

․ 분기부에서 구형변실 밸브시 축조시 분기본관까지 밸브실내에 포함.

- 원형밸브

․ 도로 폭원 6~20m인 도로상에 주로 사용

․ 분기부 사용시 분기지관만 밸브실내에 포함

- 중형변실 : 원형밸브실 설치가 곤란한곳에 설치

- 소형변실 : 원칙적으로 사용할 수 없다.

○ 보호공 : 이탈방지압륜에 의한 방법, 콘크리트 보호공에 의한 방법, 이중관에 의한 방법 등이 있으며 1~2개의 방법을 조합할 수 있다.

- 곡관 사용부, 이음부속을 연달아 사용한곳 등에 시공

- 매설심도가 부족하여 외력이 직접 관에 전달 예상되는곳에는 보호관과 콘크리트로 외력이 직접관에 전달되는 것을 방지하여야 한다.

5. 배관설계

○ 일반사항

- 곡관을 사용하여 90°또는 180°로 구부러지는 배관, 이음부속  중첩사용은 피해야 함.

- 신축과 부등침하에 대비 이음관 또는 신축관 설치 고려

- 타 시설물과의 최소 이격거리는 30cm, 한쪽이 벽면으로 관의 반대쪽으로 이동할 수 없는 경우 최소 이격거리 50cm로 한다.

○ 분기부

- 부단수분기 : 배수본관에서의 분기방식은 원칙적으로 부단수 분기방식을 택하며, 분기관의 구경과 천공부의 구경은 같아야 한다.

- 정자관분기 : 배수지관에서 다른 배수지관의 분기는 원칙적으로 정자관 분기방식으로 한다.

․ 정자관은 소켓플랜지 정자관을 사용하고 양 플랜지 단관을 설치한 후 제수밸브를 설치한다.

○ 지장물 통과부 : 구조물의 상부 통과를 윈칙으로 하며, 포장

○ 공기밸브 설치부 : 맨홀뚜껑은 반드시 배기밸브용 사용

○ 퇴수밸브 설치부

- 슬루스(게이트밸브) 제수밸브를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

- 수압이 크게작용하는 지역은 이형관에 이탈방지압륜 등을 사용하여 보호한다.

○ 소화전 설치부 : 소화전의 자재 및 형식은 관할 소방관서와 협의하여 정한 다.

○ 관경 축소부 : 관로의 중간지점에서 확대나 축소가 이루어지지 않도록하고 격점부에서 확․축소가 이루어지도록 한다.

○ 이종관 접합부 : 관의 재질이 변화되는 곳과 외경이 다른 자재의 이음시는 플랜지관을 이용(이종관의 경우 볼트, 넛트 연결부 절연체 삽입)

○ 특수공법

- 교량 현수관 : 처짐변형 고려하여 이음관이나, 신축관 사용하고 위치는 변곡점에 설치한다.

- 대형 구조물 횡단 : 압입공법도 고려 및 압입관은 상수도관보다 외경 5cm 이상 큰구경의 나관을 사용한다.

Ⅲ		시공

1. 일반사항

○ 설계자의 의도 파악

○ 시공의 순서를 정한다.

○ 공사에 대한 효과 및 주민불편 사항을 주민에게 설명하여 이해와 협조를 얻로록 한다.

○ 공사와 관련된 신고, 허가, 인가 등 다른 법령에서 정하고 있는 절차를 필한다.

○ 공사 중 필요한 안전조치를 구상한다.

○ 발주청, 감리자, 시공자의 의사전달 시스템을 구축한다.

○ 기존 관로를 확인한다(도로횡단굴착 시행)

○ 시공구간의 단수 지역을 확인하고 통수시 관세척을 위한 배수구를 확인한다.

- 탁도 0.5NTU이하, 잔류염소 0.1~4mg/l

○ 기존 노후관 및 불용관은 반드시 분기점을 찾아서 폐쇄하여야 한다.

○ 중블록 내의 모든 노후관과 불용관은 일시에 정비되도록 한다.

○ 공사에 대한 기록을 철저히 하고 관련부서에 통보하여 추후 관련자료의 열람이 가능토록 한다.

2. 시공지침 및 일반사항

○ 관의 설치

- 관의 부설은 낮은 곳에서 높은 곳으로 부설하고 소켓이 높은곳으로 향하도록 배관한다.

○ 공기밸브는 급속공기밸브(보수밸브 일체형)의 사용을 원칙으로 한다.

○ 드레인(퇴수)밸브는 설치장소는 관로상 낮은곳 근처로 적당한 하천또는 배수로 등이 있는곳으로 한다.

Ⅳ		관리

일반사항

○ 배관도의 관리부서는 급수운영과이며 “상수도 GIS 업무지침”에 의하여 시설자료를 작성하여 급수운영과에 제공 하여야 한다.

【 참고 】

※ 덕타일주철 에폭시수지 분체도장관 검토중(누수방지과)

구 분	현 재	변 경
내부	모르타르 라이닝 (검정색)	에폭시수지 분체도장 (회색)
외부	검정색	파란색