<송수펌프 이상처리 보고서>

2015. 4. 16(목) D팀 야간

1. 정수지A(1,2지) 및 정수지B(3,4지)유입유량과 용마송수 적산 및 순시유량

통신불량 발생(유량 홀딩 발생, 18:48 ~ 19:53)

↳ 업체 통보(펜지아 21 이근재 과장) 및 통신불가 복구 조치(19:53)

2. 송수펌프 제어(제어실 및 송수펌프 가동 및 정지)불가 발생(22:00 ~ )

기동시간	기동 시	정지 시	비고
용마 4호 (22:00)	현장에서 실제 펌프가동 중, 제어창(감시화면)에는 기동표시가 안됨 볼밸브가 연동 불량 열리지 않고 관압만 상승	제어실에서 펌프정지NO, 현장(송수펌프실)터치 판넬도 정지안됨	전기실에서 Local 정지
용마 2호 (23:12)	상동	상동 전기실에서 정지후 토출밸브가 닫힌 후 8분후 스스로열리다가 94.8%에서 멈추어 제어실에서 수동으로 open	전기실에서 Local 정지
아차 2호 (23:08)	상동		제어실에서 정지

23:10 ~ 23:24 펜지아 21 이근재 과장 유선 연락

23:10 ~ 23:20 펜지아 21 백재석 차장 상황 유선 통보 비상 발령

23:35 백재석 차장 상황 재 통보(00:10분경 정수센터 도착 예상)

00:02 펜지아 21 이근재 과장 통화(01:00경 정수센터 도착 예상 확인)

00:40 ~ 00:50 백재석 차장외 3명(백재석차장, 이근재 과장외 2명) 제어실 도착

↳ 업체(펜지아 21) 점검(00:50 ~ 01:20) 및 복구 조치

↳ 복구 조치후 점검차 펌프 기동(교체 운전) 정상여부 확인

01:26 용마 4호 기동(3호 → 4호로 교체) → 정상 기동함

01:28 용마 2호 기동(1호 → 2호로 교체) → 정상 기동함

01:30 아차 2호 기동(1호 → 2호로 교체) → 정상 기동함

※ 장애원인은 2page 업체 제출 장애처리 약식 보고서 참조요

3. 2정수장 전염소 1,2호기 제어(팝업)창 착수정 유입유량 연결 오류

↳ 착수정유량 1,2계열 엇박자 연결(태그연결 뒤바뀜)로 실제 투입률 틀림

(잔류염소 관리에 애로)  → 업체(펜지아 21) 조치 요구함

<업체 제출 이상처리 약식 보고서>

발생일시 : 2015년 4월 16일 22:00경

접수일시 :        4월 16일 23:14

처리일시 :        4월 17일 01:30

제 출 자 : 펜지아 21 백재석 차장

장애 내용 : 송수펌프 아차2호, 용마2호, 용마 4호 정상작동되지 않음

조치 내용 : PLC, ETOS 점검, 현장 LOP, PLC 점검

장애 원인 : 송수펌프 ETOS –SLOT 3 ERR 추정

↳ Reboot후 정상 동작

향후 대책 : ETOS 제조사인 ACNT 기술지원 및 CARD 점검