구의 정수센터 송수펌프 시설현황

□ 용마송수펌프

장비명	수량	펌프사양	최대토출량	비 고
용 마 송수펌프(A) M-806	2대 (1대예비)	- 형식 : 양흡입볼류트 - 규격 : 4,086㎥/hr×54mH - 정격전류 :97.0A 토출압력: 4.7~6.8㎏/㎠	4,068㎥/hr+ 2,046㎥/hr×2대 = 8,178㎥/hr	일일송수량 196천㎥/일 주+예비 토출압력 4.7~6.4㎏/㎠
용 마 송수펌프(B) M-810	2대	- 형식 : 양흡입볼류트 - 규격 : 2,046㎥/hr×54mH - 정격전류 :50.4A 토출압력: 4.4~6.4㎏/㎠

□ 아차송수펌프

장비명	수량	펌프사양	최대토출량	비 고
아 차 송수펌프(C) M-816	2대 (1대예비)	- 형식 : 양흡입볼류트 - 규격 : 3,168㎥/hr×49mH - 정격전류 :70.1A 토출압력: 3.2~5.7㎏/㎠	3,168㎥/hr+ 1,584㎥/hr×2대 = 6,336㎥/hr	일일송수량 152천㎥/일 주+예비 토출압력 4.4~5.7㎏/㎠
아 차 송수펌프(D) M-820	2대	- 형식 : 양흡입볼류트 - 규격 : 1,584㎥/hr×49mH - 정격전류 :34.5A 토출압력: 4.4~5.9㎏/㎠

□ 월계송수펌프

장비명	수량	펌프사양	최대토출량	비 고
월 계 송수펌프(E) M-826	2대 (1대예비)	- 형식 : 양흡입볼류트 - 규격 : 3,168㎥/hr×49mH - 정격전류 :70.1A 토출압력: 3.2~5.7㎏/㎠	3,168㎥/hr+ 1,584㎥/hr×2대 = 6,336㎥/hr	일일송수량 152천㎥/일 주+예비 토출압력 4.4~5.7㎏/㎠
월 계 송수펌프(F) M-830	2대	- 형식 : 양흡입볼류트 - 규격 : 1,584㎥/hr×49mH - 정격전류 :34.5A 토출압력: 4.4~5.9㎏/㎠

※ 정격전류 및 정격토출압 범위 초과시 펌프 정지