점검결과 지적내역서(2018/종합)

■대상명:송화빌딩

설 비 명		지 적 내 역	보완대책	관련법규
소화설비	소화기구	○ 자동확산소화기 불량 - B1층 펌프실내 보일러상부	교체요함	NFSC 101 제4조
	간 이 스프링클러 설 비	○ 가지배관 파손(누수) - B1층 늪 단란주점 화장실 천정 ○ 시험밸브 압력게이지 불량 - B1층 화장실내	정비요함 교체요함	NFSC 103A 제8조 NFSC 103A 제8조
경보설비	자동화재 탐지설비	○ 감지기 미설치(3개) - 706호 좌측 구획실 - 113호 복층하부(2개) ○ 감지기 작동 불량 - 2층 JANGAN내 출입구앞 차동식	설치요함 교체요함	NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조
피난설비	유도등	○ 피난구유도등 예비전원 불량 - 옥상 출입구	교체요함	NFSC 303 제9조