훈 련 결 과 보 고 서

서교 119 안전센터

수관 전개훈련 결과보고서

□ 훈 련 내 용

○ 훈련일시 : 2014. 5. 15 ～ 5. 27(기간 중 6일, 팀별 교차 실시)

○ 훈련대상 : 서교 119안전센터 관내 지하철역 6개소

(3개환승역 1개소-홍대, 2개환승역 1개소-합정, 단독역 1개소-망원)

○ 훈련중점 : 화재출동을 전제로한 각 지하철역 출구로 부터 승차장 까지의 계단, 개찰구 등 각종 장애물, 방해요인을 고려한 수관전개후 실제소요량 파악

□ 지하철 역사 현황

연번	역 명	역 형 태	호 선 별	위 치	연면적(㎡)	지하층수	비 고
1	홍대입구역	통합환승역 (3개)	2호선	동교동 165	9,948	2
2			공항철도선	동교동 165	20,901	4
3			경의선	동교동 165	1,327	4
4	합정역	통합환승역 (2개)	2호선	동교동 393	11,109	2
5			6호선	합정동 414	11,131	4
6	망원역	단독역	6호선	망원동 378	5,521	2

□ 지하철 역사 출구수 및 출구별 수관소요량

○ 홍대입구역(2호선)

연번	출구수	출구번호	지상 주요건물	기 점	종 점	수관소요량	비 고(m)
1	4개소	1번출구	토로스쇼핑타워	지상	승강장	17본	250
2		2번출구	상진빌딩	〃	〃	14본	190
3		8번출구	미래프라자빌딩	〃	〃	14본	192
4		9번출구	LG팰리스빌딩	〃	〃	17본	256

○ 홍대입구역(공항선, 경의선 공동)

연번	출구수	출구번호	지상 주요건물	기점	종점	수관소요량	비 고(m)
5	5개소	3번출구	효성홍익인간빌딩	지상	공항철도 승강장	31본	452
6		4번출구	동교동삼거리방향	〃	공항철도 승강장	25본	380
7		5번출구	희원노인간호센터	〃	공항철도 승강장	25본	374
8		6번출구	동교동교회방향	〃	경의선 승강장	14본	192
9		7번출구	윗다리어린이공원	〃	경의선 승강장	11본	164

○ 합정역(2호선)

연번	출구수	출구번호	지상 주요건물	기 점	종 점	수관소요량	비 고(m)
1	4개소	1번출구	하나은행방향	지상	승강장	17본	250
2		2번출구	삼양빌딩방향	〃	〃	17본	249
3		3번출구	GS자이갤러리	〃	〃	17본	245
4		4번출구	서교119안전센터	〃	〃	17본	243

○ 합정역(6호선)

연번	출구수	출구번호	지상 주요건물	기 점	종 점	수관소요량	비 고(m)
5	5개소	5번출구	동양트레빌방향	지상	승강장	25본	367
6		6번출구	SC제일은행방향	〃	〃	25본	363
7		7번출구	우리은행방향	〃	〃	22본	327
8		8번출구	안국주유소방향	〃	〃	21본	312
9		9번출구	메세나폴리스 망원방향	〃	〃	22본	316

○ 망원역(6호선)

연번	출구수	출구번호	지상 주요건물	기 점	종 점	수관소요량	비 고(m)
1	2개소	1번출구	아침뜨락빌딩방향	지상	승강장	13본	190
2		2번출구	제임스엠버 산부인과방향	〃	〃	13본	196

□ 지하철역사별 주요 소방시설 현황

연번	역 명	호 선 별	옥내소화전	연결송수관	SP설비	비상콘센트	기 타
1	홍대 입구역	2호선	6	6/1	459	6	무선통신단자 2
2		공항선	58	83/1	5037	45	무선통신단자 2
3		경의선	58	83/1	5037	45	무선통신단자 2
4	합정역	2호선	12(지하2층)	・	1305	21	무선통신단자 2
5		6호선	23	23/1	912	23	무선통신단자 2
6	망원역	6호선	13	・	193	・	무선통신단자 2

□ 훈련결과 문제점

○ 소방활동상 문제점

- 화재 등 상황발생시 대부분의 지하철이 지하2～4층의 지하가에 위치하여 에스컬레이터, 급격한 경사로의 지하계단, 미로화된 ㄱ자형 통행로, 피난시 개찰구의 가로막힘 등 방해요인에 적극 대처할 필요가 있음.

- 수관전개시 계단 및 개찰구의 하단부, 철제 구조물에 수관의 암, 숫카플링 연결부분이 끼어 수관전개 및 화재진화상 어려움이 있음에 유념할 필요가 있음.

- 무선통신 보조설비 작동미비(홍대입구 2호선)

- 단자함내 연결케이블 미비치(합정역 2호선・6호선,망원역 6호선,경의선,공항철도)

○ 자위소방상 문제점

- 소방관서 위주의 소방훈련에 의하여 소화기, 옥내소화전 등 기초소방시설 활용능력이 부진하여 기초 소방시설 활용능력 배양이 필요함.

- 각종 소방훈련시 현지 자위소방대의 참관위주 피동적인 훈련방향을 지양하고, 자위소방대의 소화 및 대피유도훈련 등 적극적인 참여형태로 전환해야함.

□ 대 책

- 화재 등 안전사고 발생시 급격한 경사로 및 통행로, 개찰구 등 시계불량에 의한 진입 및진압활동 방해요인을 사전에 파악 숙지하여 다양한 현장상황에 대비

- 화재발생시 농연, 정전 등 시계제로 상태를 전제로한 수관전개 및 유,무선망 활용훈련,옥내소화전 등 소방시설 활용훈련을 실시

- 자위소방대의 참관위주 훈련체제를 기초소방시설 활용훈련, 인명대피 및 유도훈련 등 적극적인 참여형태로 전환

- 지하철 화재발생시 신속한 인명구조 및 대피유도를 위한 라이트라인 설치요망.

□ 지하철역사별 수관전개도 및 연결송수구 위치도

○ 홍대입구역(2호선)

전개도 및 위치도

○ 홍대입구역(공항선,경의선)

전개도 및 위치도

○ 합정역(2호선)

전개도 및 위치도

○ 합정역(6호선)

전개도 및 위치도

○ 망원역(6호선)

전개도 및 위치도

□ 훈련실시 결과 사진

〔훈련실시내용 설명 및 교육〕	〔의소대 및 자위소방대 방수훈련〕
〔서교대 수관전개훈련〕	〔의소대 및 자위소방대 수관전개훈련〕
〔수관전개후 역내 진입〕	〔옥내소화전 점유 방수훈련〕
〔거리측정기 활용 실측〕	〔무선통신기기 접속단자 사용훈련〕

끝.