수도계량기 검침 안전수칙

1. 대형 계량기실 검침 시에는 2인 1조로 관리사무소 직원 등과 동행

하여 검침하되, 로프를 매고 들어가서 이상이 있을 경우 잡아 당겨

즉시 구조 조치

2. 대형계량기 밀폐상태에 따라 산소 결핍 등이 발생할 수 있으니

계량기 뚜껑을 열고 자연환기가 가능하도록 충분한 대기시간을

가진 후에 검침 실시

3. 특히 혹서기에는 당일의 일교차를 고려하여 대형계량기는 가급적 오전

중에 검침을 실시하고 오후 2~4시의 무더운 시간을 피하여 검침

4. 맨홀뚜껑을 열고 산소농도측정기로 확인하고, 신문지 등으로 내부공       기를 충분히 환기시킨 후에 검침 실시

5. 우기 시에는 습도 등으로 계량기 실내의 산소농도가 떨어질 수

있으므로 특별히 주의하여 검침

6. 사다리를 타고 계량기 실내에 내려갈 경우에는 추락사고가 발생

하지 않도록 주의하면서 천천히 진입

7. 대형 계량기는 계량기 지침을 확인할 수 있는 최단거리까지만 내려

가서 검침 실시

※ 계량기 실내 바닥까지 내려가 검침하는 사례 금지하고 핸드폰, 또는           PDA를 이용하여 사진촬영 후 검침량 이기

8. 산소농도 측정결과 산소농도가 낮은 계량기는 사고발생 위험요인이

제거될 때까지 “질식사고 주의요망” 안내표시판 부착 관리

9. 1.5m가 넘는 계량기실에 대하여는 반드시 안전장비를 휴대하고 2       인1조로 안전수칙 준수하여 검침

10. 산소농도 측정기 및 휴대용 산소공급기를 즉시 구매하여 지참

※ 적정 산소농도 범위 : 18퍼센트 이상 23.5퍼센트 미만